## Sheet1
No. | TAG NAME (Controller) | TAG NAME (MTP) | DESCRIPTION | SIGNAL TYPE | I/O ADDRESS | POLING SCAN TIME (Sec) | DATA TYPE | PHYSICAL RANGE | ACTUAL RANGE | ENGINEERING UNIT | HMI | HDSR SCAN Y/N | HDSR GROUP | REALTIME TREND GROUP | ALARM SCAN Y/N | OPEN(0)/ CLOSE(1) 알람여부 | ALARM LO LIMIT | ALARM HI LIMIT | URGENT ALARM Y/N | NON- URGENT ALARM Y/N | STATUS ALARM Y/N | SYSTEM | SOURCE
1 | AI_RESERVED_1 | AI_CA1P_RESERVED_1 |  | AI | :300001 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
2 | AI_RESERVED_2 | AI_CA1P_RESERVED_2 |  | AI | :300002 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
3 | AI_RESERVED_3 | AI_CA1P_RESERVED_3 |  | AI | :300003 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
4 | AI_RESERVED_4 | AI_CA1P_RESERVED_4 |  | AI | :300004 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
5 | AI_RESERVED_5 | AI_CA1P_RESERVED_5 |  | AI | :300005 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
6 | AI_RESERVED_6 | AI_CA1P_RE6ERVED_5 |  | AI | :300006 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
7 | AI_DP_Y1 | AI_CA1P_DP_Y1 | Demand Position Y1 | AI | :300007 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
8 | AI_DP_Y2 | AI_CA1P_DP_Y2 | Demand Position Y2 | AI | :300008 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
9 | AI_DP_Y3 | AI_CA1P_DP_Y3 | Demand Position Y3 | AI | :300009 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
10 | AI_DP_Y4 | AI_CA1P_DP_Y4 | Demand Position Y4 | AI | :300010 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
11 | AI_LAST_RF_UPD | AI_CA1P_LAST_RF_UPD | Last Regulation Fail was Updated | AI | :300011 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
12 | AI_LAST_STEP_UPDATED | AI_CA1P_LAST_STEP_UPDATED | Last Step was Updated | AI | :300012 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
13 | AI_RF_TRACE_BLK_UPD | AI_CA1P_RF_TRACE_BLK_UPD | Event Regulation Fail block Number | AI | :300013 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
14 | AI_STEP_TRACE_BLK_UPD | AI_CA1P_STEP_TRACE_BLK_UPD | Step Trace Block Number | AI | :300014 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
15 | AI_SP_R_LC | AI_CA1P_SP_R_LC | LC DC Resistance | AI | :300015 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
16 | AI_SP_L_LC | AI_CA1P_SP_L_LC | LC Inductance(mH) | AI | :300016 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | mH | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
17 | AI_SP_R_MC | AI_CA1P_SP_R_MC | MC DC Resistance | AI | :300017 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
18 | AI_SP_L_MC | AI_CA1P_SP_L_MC | MC Inductance(mH) | AI | :300018 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | mH | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
19 | AI_SP_R_SC | AI_CA1P_SP_R_SC | SC DC Resistance | AI | :300019 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
20 | AI_SP_L_SC | AI_CA1P_SP_L_SC | SC Inductance(mH) | AI | :300020 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | mH | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
21 | AI_SP_Kp_LC | AI_CA1P_SP_Kp_LC | LC P-Gain | AI | :300021 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
22 | AI_SP_Ki_LC | AI_CA1P_SP_Ki_LC | LC I-Gain | AI | :300022 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
23 | AI_SP_Kp_MC | AI_CA1P_SP_Kp_MC | MC P-Gain | AI | :300023 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
24 | AI_SP_Ki_MC | AI_CA1P_SP_Ki_MC | MC I-Gain | AI | :300024 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
25 | AI_SP_Kp_SC | AI_CA1P_SP_Kp_SC | SC P-Gain | AI | :300025 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
26 | AI_SP_Ki_SC | AI_CA1P_SP_Ki_SC | SC I-Gain | AI | :300026 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
27 | AI_SP_T_RF1_TIMER_LC | AI_CA1P_SP_T_RF1_TIMER_LC | Timer for LC | AI | :300027 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
28 | AI_SP_T_RF1_TIMER_MC | AI_CA1P_SP_T_RF1_TIMER_MC | Timer for MC | AI | :300028 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
29 | AI_SP_T_RF1_TIMER_SC | AI_CA1P_SP_T_RF1_TIMER_SC | Timer for SC | AI | :300029 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
30 | AI_SP_I_RF1_ZLO_LC | AI_CA1P_SP_I_RF1_ZLO_LC | LC Zero Current Low | AI | :300030 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
31 | AI_SP_I_RF1_ZHI_LC | AI_CA1P_SP_I_RF1_ZHI_LC | LC Zero Current High | AI | :300031 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
32 | AI_SP_I_RF1_RLO_LC | AI_CA1P_SP_I_RF1_RLO_LC | LC Reduced Current Low | AI | :300032 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
33 | AI_SP_I_RF1_RHI_LC | AI_CA1P_SP_I_RF1_RHI_LC | LC Reduced Current High | AI | :300033 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
34 | AI_SP_I_RF1_FLO_LC | AI_CA1P_SP_I_RF1_FLO_LC | LC Full Current Low | AI | :300034 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
35 | AI_SP_I_RF1_FHI_LC | AI_CA1P_SP_I_RF1_FHI_LC | LC Full Current High | AI | :300035 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
36 | AI_SP_I_RF1_ZLO_MC | AI_CA1P_SP_I_RF1_ZLO_MC | MC Zero Current Low | AI | :300036 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
37 | AI_SP_I_RF1_ZHI_MC | AI_CA1P_SP_I_RF1_ZHI_MC | MC Zero Current High | AI | :300037 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
38 | AI_SP_I_RF1_RLO_MC | AI_CA1P_SP_I_RF1_RLO_MC | MC Reduced Current Low | AI | :300038 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
39 | AI_SP_I_RF1_RHI_MC | AI_CA1P_SP_I_RF1_RHI_MC | MC Reduced Current High | AI | :300039 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
40 | AI_SP_I_RF1_FLO_MC | AI_CA1P_SP_I_RF1_FLO_MC | MC Full Current Low | AI | :300040 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
41 | AI_SP_I_RF1_FHI_MC | AI_CA1P_SP_I_RF1_FHI_MC | MC Full Current High | AI | :300041 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
42 | AI_SP_I_RF1_ZLO_SC | AI_CA1P_SP_I_RF1_ZLO_SC | SC Zero Current Low | AI | :300042 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
43 | AI_SP_I_RF1_ZHI_SC | AI_CA1P_SP_I_RF1_ZHI_SC | SC Zero Current High | AI | :300043 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
44 | AI_SP_I_RF1_RLO_SC | AI_CA1P_SP_I_RF1_RLO_SC | SC Reduced Current Low | AI | :300044 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
45 | AI_SP_I_RF1_RHI_SC | AI_CA1P_SP_I_RF1_RHI_SC | SC Reduced Current High | AI | :300045 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
46 | AI_SP_I_RF1_FLO_SC | AI_CA1P_SP_I_RF1_FLO_SC | SC Full Current Low | AI | :300046 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
47 | AI_SP_I_RF1_FHI_SC | AI_CA1P_SP_I_RF1_FHI_SC | SC Full Current High | AI | :300047 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
48 | AI_SP_T_RF2_TIMER | AI_CA1P_SP_T_RF2_TIMER | SC Reduced Current Timer | AI | :300048 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
49 | AI_SP_I_RF2_LEVEL | AI_CA1P_SP_I_RF2_LEVEL | SC Reduced Current Level | AI | :300049 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
50 | AI_SP_T_RF3_TIMER | AI_CA1P_SP_T_RF3_TIMER | MC and SC Reduced Current Timer | AI | :300050 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
51 | AI_SP_I_RF3_LEVEL | AI_CA1P_SP_I_RF3_LEVEL | MC and SC Reduced Current Level | AI | :300051 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
52 | AI_SP_V_PF1_UV | AI_CA1P_SP_V_PF1_UV | MG Power Under Voltage | AI | :300052 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
53 | AI_SP_V_PF1_OV | AI_CA1P_SP_V_PF1_OV | MG Power Over Voltage | AI | :300053 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
54 | AI_SP_MD_LC_POS_DI | AI_CA1P_SP_MD_LC_POS_DI | Pos. Diff. Level for LC | AI | :300054 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A/sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
55 | AI_SP_MD_LC_NEG_DI | AI_CA1P_SP_MD_LC_NEG_DI | Neg. Diff. Level for LC | AI | :300055 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A/sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
56 | AI_SP_MD_LC_LEVEL | AI_CA1P_SP_MD_LC_LEVEL | Detection Level for LC | AI | :300056 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
57 | AI_SP_MD_MC_POS_DI | AI_CA1P_SP_MD_MC_POS_DI | Pos. Diff. Level for MC | AI | :300057 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A/sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
58 | AI_SP_MD_MC_NEG_DI | AI_CA1P_SP_MD_MC_NEG_DI | Neg. Diff. Level for MC | AI | :300058 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A/sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
59 | AI_SP_MD_MC_LEVEL | AI_CA1P_SP_MD_MC_LEVEL | Detection Level for MC | AI | :300059 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
60 | AI_SP_MD_SC_POS_DI | AI_CA1P_SP_MD_SC_POS_DI | Pos. Diff. Level for SC | AI | :300060 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A/sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
61 | AI_SP_MD_SC_NEG_DI | AI_CA1P_SP_MD_SC_NEG_DI | Neg. Diff. Level for SC | AI | :300061 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A/sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
62 | AI_SP_MD_SC_LEVEL | AI_CA1P_SP_MD_SC_LEVEL | Detection Level for SC | AI | :300062 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
63 | AI_SP_V_PF3_UV | AI_CA1P_SP_V_PF3_UV | Phase Fail2 UV Level | AI | :300063 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
64 | AI_SP_V_PF3_OV | AI_CA1P_SP_V_PF3_OV | Phase Fail2 OV Level | AI | :300064 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
65 | AI_SP_V_PF3_TIME | AI_CA1P_SP_V_PF3_TIME | Phase Fail2 Time | AI | :300065 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~5000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
66 | AI_SP_DN_LC_T1 | AI_CA1P_SP_DN_LC_T1 | Time 1 for LC | AI | :300066 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
67 | AI_SP_DN_LC_T2 | AI_CA1P_SP_DN_LC_T2 | Time 2 for LC | AI | :300067 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
68 | AI_SP_DN_LC_T3 | AI_CA1P_SP_DN_LC_T3 | Time 3 for LC | AI | :300068 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
69 | AI_SP_DN_LC_T4 | AI_CA1P_SP_DN_LC_T4 | Time 4 for LC | AI | :300069 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
70 | AI_SP_DN_LC_T5 | AI_CA1P_SP_DN_LC_T5 | Time 5 for LC | AI | :300070 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
71 | AI_SP_DN_LC_REF1 | AI_CA1P_SP_DN_LC_REF1 | Current for LC at T1 | AI | :300071 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
72 | AI_SP_DN_LC_REF2 | AI_CA1P_SP_DN_LC_REF2 | Current for LC at T2 | AI | :300072 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
73 | AI_SP_DN_LC_REF3 | AI_CA1P_SP_DN_LC_REF3 | Current for LC at T3 | AI | :300073 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
74 | AI_SP_DN_LC_REF4 | AI_CA1P_SP_DN_LC_REF4 | Current for LC at T4 | AI | :300074 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
75 | AI_SP_DN_LC_REF5 | AI_CA1P_SP_DN_LC_REF5 | Current for LC at T5 | AI | :300075 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
76 | AI_SP_DN_MC_T1 | AI_CA1P_SP_DN_MC_T1 | Time 1 for MC | AI | :300076 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
77 | AI_SP_DN_MC_T2 | AI_CA1P_SP_DN_MC_T2 | Time 2 for MC | AI | :300077 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
78 | AI_SP_DN_MC_T3 | AI_CA1P_SP_DN_MC_T3 | Time 3 for MC | AI | :300078 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
79 | AI_SP_DN_MC_T4 | AI_CA1P_SP_DN_MC_T4 | Time 4 for MC | AI | :300079 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
80 | AI_SP_DN_MC_T5 | AI_CA1P_SP_DN_MC_T5 | Time 5 for MC | AI | :300080 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
81 | AI_SP_DN_MC_REF1 | AI_CA1P_SP_DN_MC_REF1 | Current for MC at T1 | AI | :300081 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
82 | AI_SP_DN_MC_REF2 | AI_CA1P_SP_DN_MC_REF2 | Current for MC at T2 | AI | :300082 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
83 | AI_SP_DN_MC_REF3 | AI_CA1P_SP_DN_MC_REF3 | Current for MC at T3 | AI | :300083 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
84 | AI_SP_DN_MC_REF4 | AI_CA1P_SP_DN_MC_REF4 | Current for MC at T4 | AI | :300084 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
85 | AI_SP_DN_MC_REF5 | AI_CA1P_SP_DN_MC_REF5 | Current for MC at T5 | AI | :300085 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
86 | AI_SP_DN_SC_T1 | AI_CA1P_SP_DN_SC_T1 | Time 1 for SC | AI | :300086 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
87 | AI_SP_DN_SC_T2 | AI_CA1P_SP_DN_SC_T2 | Time 2 for SC | AI | :300087 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
88 | AI_SP_DN_SC_T3 | AI_CA1P_SP_DN_SC_T3 | Time 3 for SC | AI | :300088 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
89 | AI_SP_DN_SC_T4 | AI_CA1P_SP_DN_SC_T4 | Time 4 for SC | AI | :300089 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
90 | AI_SP_DN_SC_T5 | AI_CA1P_SP_DN_SC_T5 | Time 5 for SC | AI | :300090 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
91 | AI_SP_DN_SC_REF1 | AI_CA1P_SP_DN_SC_REF1 | Current for SC at T1 | AI | :300091 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
92 | AI_SP_DN_SC_REF2 | AI_CA1P_SP_DN_SC_REF2 | Current for SC at T2 | AI | :300092 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
93 | AI_SP_DN_SC_REF3 | AI_CA1P_SP_DN_SC_REF3 | Current for SC at T3 | AI | :300093 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
94 | AI_SP_DN_SC_REF4 | AI_CA1P_SP_DN_SC_REF4 | Current for SC at T4 | AI | :300094 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
95 | AI_SP_DN_SC_REF5 | AI_CA1P_SP_DN_SC_REF5 | Current for SC at T5 | AI | :300095 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
96 | AI_SP_UP_LC_T1 | AI_CA1P_SP_UP_LC_T1 | Time 1 for LC | AI | :300096 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
97 | AI_SP_UP_LC_T2 | AI_CA1P_SP_UP_LC_T2 | Time 2 for LC | AI | :300097 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
98 | AI_SP_UP_LC_T3 | AI_CA1P_SP_UP_LC_T3 | Time 3 for LC | AI | :300098 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
99 | AI_SP_UP_LC_T4 | AI_CA1P_SP_UP_LC_T4 | Time 4 for LC | AI | :300099 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
100 | AI_SP_UP_LC_T5 | AI_CA1P_SP_UP_LC_T5 | Time 5 for LC | AI | :300100 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
101 | AI_SP_UP_LC_REF1 | AI_CA1P_SP_UP_LC_REF1 | Current for LC at T1 | AI | :300101 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
102 | AI_SP_UP_LC_REF2 | AI_CA1P_SP_UP_LC_REF2 | Current for LC at T2 | AI | :300102 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
103 | AI_SP_UP_LC_REF3 | AI_CA1P_SP_UP_LC_REF3 | Current for LC at T3 | AI | :300103 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
104 | AI_SP_UP_LC_REF4 | AI_CA1P_SP_UP_LC_REF4 | Current for LC at T4 | AI | :300104 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
105 | AI_SP_UP_LC_REF5 | AI_CA1P_SP_UP_LC_REF5 | Current for LC at T5 | AI | :300105 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
106 | AI_SP_UP_MC_T1 | AI_CA1P_SP_UP_MC_T1 | Time 1 for MC | AI | :300106 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
107 | AI_SP_UP_MC_T2 | AI_CA1P_SP_UP_MC_T2 | Time 2 for MC | AI | :300107 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
108 | AI_SP_UP_MC_T3 | AI_CA1P_SP_UP_MC_T3 | Time 3 for MC | AI | :300108 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
109 | AI_SP_UP_MC_T4 | AI_CA1P_SP_UP_MC_T4 | Time 4 for MC | AI | :300109 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
110 | AI_SP_UP_MC_T5 | AI_CA1P_SP_UP_MC_T5 | Time 5 for MC | AI | :300110 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
111 | AI_SP_UP_MC_REF1 | AI_CA1P_SP_UP_MC_REF1 | Current for MC at T1 | AI | :300111 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
112 | AI_SP_UP_MC_REF2 | AI_CA1P_SP_UP_MC_REF2 | Current for MC at T2 | AI | :300112 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
113 | AI_SP_UP_MC_REF3 | AI_CA1P_SP_UP_MC_REF3 | Current for MC at T3 | AI | :300113 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
114 | AI_SP_UP_MC_REF4 | AI_CA1P_SP_UP_MC_REF4 | Current for MC at T4 | AI | :300114 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
115 | AI_SP_UP_MC_REF5 | AI_CA1P_SP_UP_MC_REF5 | Current for MC at T5 | AI | :300115 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
116 | AI_SP_UP_SC_T1 | AI_CA1P_SP_UP_SC_T1 | Time 1 for SC | AI | :300116 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
117 | AI_SP_UP_SC_T2 | AI_CA1P_SP_UP_SC_T2 | Time 2 for SC | AI | :300117 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
118 | AI_SP_UP_SC_T3 | AI_CA1P_SP_UP_SC_T3 | Time 3 for SC | AI | :300118 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
119 | AI_SP_UP_SC_T4 | AI_CA1P_SP_UP_SC_T4 | Time 4 for SC | AI | :300119 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
120 | AI_SP_UP_SC_T5 | AI_CA1P_SP_UP_SC_T5 | Time 5 for SC | AI | :300120 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
121 | AI_SP_UP_SC_REF1 | AI_CA1P_SP_UP_SC_REF1 | Current for SC at T1 | AI | :300121 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
122 | AI_SP_UP_SC_REF2 | AI_CA1P_SP_UP_SC_REF2 | Current for SC at T2 | AI | :300122 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
123 | AI_SP_UP_SC_REF3 | AI_CA1P_SP_UP_SC_REF3 | Current for SC at T3 | AI | :300123 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
124 | AI_SP_UP_SC_REF4 | AI_CA1P_SP_UP_SC_REF4 | Current for SC at T4 | AI | :300124 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
125 | AI_SP_UP_SC_REF5 | AI_CA1P_SP_UP_SC_REF5 | Current for SC at T5 | AI | :300125 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
126 | AI_SP_SCALE_I_LC_1 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_LC_1 | LC Current Y1 | AI | :300126 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
127 | AI_SP_SCALE_I_LC_2 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_LC_2 | LC Current Y2 | AI | :300127 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
128 | AI_SP_SCALE_I_LC_3 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_LC_3 | LC Current Y3 | AI | :300128 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
129 | AI_SP_SCALE_I_LC_4 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_LC_4 | LC Current Y4 | AI | :300129 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
130 | AI_SP_SCALE_I_MC_1 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_MC_1 | MC Current Y1 | AI | :300130 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
131 | AI_SP_SCALE_I_MC_2 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_MC_2 | MC Current Y2 | AI | :300131 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
132 | AI_SP_SCALE_I_MC_3 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_MC_3 | MC Current Y3 | AI | :300132 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
133 | AI_SP_SCALE_I_MC_4 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_MC_4 | MC Current Y4 | AI | :300133 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
134 | AI_SP_SCALE_I_SC_1 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_SC_1 | SC Current Y1 | AI | :300134 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
135 | AI_SP_SCALE_I_SC_2 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_SC_2 | SC Current Y2 | AI | :300135 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
136 | AI_SP_SCALE_I_SC_3 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_SC_3 | SC Current Y3 | AI | :300136 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
137 | AI_SP_SCALE_I_SC_4 | AI_CA1P_SP_SCALE_I_SC_4 | SC Current Y4 | AI | :300137 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
138 | AI_SP_SCALE_V_SC | AI_CA1P_SP_SCALE_V_SC | SC Voltage | AI | :300138 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
139 | AI_SP_SCALE_V_MC | AI_CA1P_SP_SCALE_V_MC | MC Voltage | AI | :300139 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
140 | AI_SP_SCALE_V_LC | AI_CA1P_SP_SCALE_V_LC | LC Voltage | AI | :300140 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
141 | AI_SP_SCALE_V_R1 | AI_CA1P_SP_SCALE_V_R1 | R1-Phase Voltage | AI | :300141 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
142 | AI_SP_SCALE_V_S1 | AI_CA1P_SP_SCALE_V_S1 | S1-Phase Voltage | AI | :300142 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
143 | AI_SP_SCALE_V_T1 | AI_CA1P_SP_SCALE_V_T1 | T1-Phase Voltage | AI | :300143 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
144 | AI_SP_SCALE_V_R2 | AI_CA1P_SP_SCALE_V_R2 | R2-Phase Voltage | AI | :300144 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
145 | AI_SP_SCALE_V_S2 | AI_CA1P_SP_SCALE_V_S2 | S2-Phase Voltage | AI | :300145 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
146 | AI_SP_SCALE_V_T2 | AI_CA1P_SP_SCALE_V_T2 | T2-Phase Voltage | AI | :300146 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
147 | AI_SP_SCALE_V_DC24_P | AI_CA1P_SP_SCALE_V_DC24_P | DC24 Voltage Scale (P) | AI | :300147 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
148 | AI_SP_SCALE_V_DC24_S | AI_CA1P_SP_SCALE_V_DC24_S | DC24 Voltage Scale (S) | AI | :300148 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
149 | AI_SP_OFFSET_I_LC_1 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_1 | LC Current Y1 | AI | :300149 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
150 | AI_SP_OFFSET_I_LC_2 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_2 | LC Current Y2 | AI | :300150 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
151 | AI_SP_OFFSET_I_LC_3 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_3 | LC Current Y3 | AI | :300151 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
152 | AI_SP_OFFSET_I_LC_4 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_4 | LC Current Y4 | AI | :300152 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
153 | AI_SP_OFFSET_I_MC_1 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_1 | MC Current Y1 | AI | :300153 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
154 | AI_SP_OFFSET_I_MC_2 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_2 | MC Current Y2 | AI | :300154 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
155 | AI_SP_OFFSET_I_MC_3 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_3 | MC Current Y3 | AI | :300155 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
156 | AI_SP_OFFSET_I_MC_4 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_4 | MC Current Y4 | AI | :300156 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
157 | AI_SP_OFFSET_I_SC_1 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_1 | SC Current Y1 | AI | :300157 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
158 | AI_SP_OFFSET_I_SC_2 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_2 | SC Current Y2 | AI | :300158 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
159 | AI_SP_OFFSET_I_SC_3 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_3 | SC Current Y3 | AI | :300159 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
160 | AI_SP_OFFSET_I_SC_4 | AI_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_4 | SC Current Y4 | AI | :300160 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
161 | AI_SP_OFFSET_V_SC | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_SC | SC Voltage Offset | AI | :300161 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
162 | AI_SP_OFFSET_V_MC | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_MC | MC Voltage Offset | AI | :300162 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
163 | AI_SP_OFFSET_V_LC | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_LC | LC Voltage offset | AI | :300163 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
164 | AI_SP_OFFSET_V_R1 | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_R1 | R1-Phase Voltage | AI | :300164 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
165 | AI_SP_OFFSET_V_S1 | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_S1 | S1-Phase Voltage | AI | :300165 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
166 | AI_SP_OFFSET_V_T1 | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_T1 | T1-Phase Voltage | AI | :300166 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
167 | AI_SP_OFFSET_V_R2 | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_R2 | R2-Phase Voltage | AI | :300167 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
168 | AI_SP_OFFSET_V_S2 | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_S2 | S2-Phase Voltage | AI | :300168 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
169 | AI_SP_OFFSET_V_T2 | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_T2 | T2-Phase Voltage | AI | :300169 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
170 | AI_SP_OFFSET_V_DC24_P | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_DC24_P | DC24 Voltage Offset (P) | AI | :300170 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
171 | AI_SP_OFFSET_V_DC24_S | AI_CA1P_SP_OFFSET_V_DC24_S | DC24 Voltage Offset (S) | AI | :300171 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
172 | AI_SP_LC_CR_GAP | AI_CA1P_SP_LC_CR_GAP | LC Resistance out of range high | AI | :300172 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
173 | AI_SP_LC_CR_TIME | AI_CA1P_SP_LC_CR_TIME | LC Resistance out of range low | AI | :300173 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~10 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
174 | AI_SP_MC_CR_GAP | AI_CA1P_SP_MC_CR_GAP | LC Resistance out of range time | AI | :300174 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~10 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
175 | AI_SP_MC_CR_TIME | AI_CA1P_SPMC_CR_TIME | MC Resistance out of range high | AI | :300175 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
176 | AI_SP_SC_CR_GAP | AI_CA1P_SP_SC_CR_GAP | MC Resistance out of range low | AI | :300176 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
177 | AI_SP_SC_CR_TIME | AI_CA1P_SP_SC_CR_TIME | MC Resistance out of range time | AI | :300177 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~10 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
178 | AI_SP_SC_CI_HIGH | AI_CA1P_SP_SC_CI_HIGH | SC Current out of range high | AI | :300178 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
179 | AI_SP_SC_CI_TIME | AI_CA1P_SP_SC_CI_TIME | SC Current out of range time | AI | :300179 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~12 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
180 | AI_SP_MC_DH_FULL | AI_CA1P_SP_MC_DH_FULL | MC Voltage of Full Current | AI | :300180 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | [10 empty] | DRCS | PC
181 | AI_SP_MC_DH_RED | AI_CA1P_SP_MC_DH_RED | MC Voltage of Reduced Current | AI | :300181 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | [10 empty] | DRCS | PC
182 | AI_SP_MC_DH_TIME | AI_CA1P_SP_MC_DH_TIME | MC Full Current Time | AI | :300182 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | msec | - | [10 empty] | DRCS | PC
183 | AI_SP_SC_DH_FULL | AI_CA1P_SP_SC_DH_FULL | SC Voltage of Full Current | AI | :300183 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | -
184 | AI_SP_SC_DH_RED | AI_CA1P_SP_SC_DH_RED | SC Voltage of Reduced Current | AI | :300184 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | -
185 | AI_SP_SC_DH_TIME | AI_CA1P_SP_SC_DH_TIME | SC Full Current Time | AI | :300185 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | msec | -
186 | AI_SP_DH_FAIL1_LEVEL | AI_CA1P_SP_DH_FAIL1_LEVEL | DoubleHoldFail1_Level | AI | :300186 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | -
187 | AI_SP_DH_FAIL1_TIME | AI_CA1P_SP_DH_FAIL1_TIME | DoubleHoldFail1_Time | AI | :300187 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0.0~2000.0 | msec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
188 | AI_SP_DH_FAIL2_LEVEL | AI_CA1P_SP_DH_FAIL2_LEVEL | DoubleHoldFail2_Level | AI | :300188 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
189 | AI_SP_DH_FAIL2_TIME | AI_CA1P_SP_DH_FAIL2_TIME | DoubleHoldFail2_Time | AI | :300189 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0.0~2000.0 | msec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
190 | AI_SPARE_1 | AI_CA1P_SPARE_1 | AI_SPARE_1 | AI | :300190 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
191 | AI_SPARE_2 | AI_CA1P_SPARE_2 | AI_SPARE_2 | AI | :300191 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
192 | AI_SPARE_3 | AI_CA1P_SPARE_3 | AI_SPARE_3 | AI | :300192 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
193 | AI_SPARE_4 | AI_CA1P_SPARE_4 | AI_SPARE_4 | AI | :300193 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
194 | AI_SPARE_5 | AI_CA1P_SPARE_5 | AI_SPARE_5 | AI | :300194 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
195 | AI_SPARE_6 | AI_CA1P_SPARE_6 | AI_SPARE_6 | AI | :300195 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
196 | AI_SPARE_7 | AI_CA1P_SPARE_7 | AI_SPARE_7 | AI | :300196 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
197 | AI_SPARE_8 | AI_CA1P_SPARE_8 | AI_SPARE_8 | AI | :300197 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
198 | AI_SPARE_9 | AI_CA1P_SPARE_9 | AI_SPARE_9 | AI | :300198 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
199 | AI_SPARE_10 | AI_CA1P_SPARE_10 | AI_SPARE_10 | AI | :300199 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
200 | AI_SPARE_11 | AI_CA1P_SPARE_11 | AI_SPARE_11 | AI | :300200 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
201 | AI_SPARE_12 | AI_CA1P_SPARE_12 | AI_SPARE_12 | AI | :300201 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
202 | AI_SPARE_13 | AI_CA1P_SPARE_13 | AI_SPARE_13 | AI | :300202 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
203 | AI_SPARE_14 | AI_CA1P_SPARE_14 | AI_SPARE_14 | AI | :300203 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
204 | AI_SPARE_15 | AI_CA1P_SPARE_15 | AI_SPARE_15 | AI | :300204 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
205 | AI_SPARE_16 | AI_CA1P_SPARE_16 | AI_SPARE_16 | AI | :300205 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
206 | AI_SPARE_17 | AI_CA1P_SPARE_17 | AI_SPARE_17 | AI | :300206 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
207 | AI_I_LC_Y1 | AI_CA1P_I_LC_Y1 | LC Current Value of Y1 Coil Current | AI | :300207 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
208 | AI_I_MC_Y1 | AI_CA1P_I_MC_Y1 | MC Current Value of Y1 Coil Current | AI | :300208 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
209 | AI_I_SC_Y1 | AI_CA1P_I_SC_Y1 | SC Current Value of Y1 Coil Current | AI | :300209 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
210 | AI_I_LC_Y2 | AI_CA1P_I_LC_Y2 | LC Current Value of Y2 Coil Current | AI | :300210 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
211 | AI_I_MC_Y2 | AI_CA1P_I_MC_Y2 | MC Current Value of Y2 Coil Current | AI | :300211 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
212 | AI_I_SC_Y2 | AI_CA1P_I_SC_Y2 | SC Current Value of Y2 Coil Current | AI | :300212 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
213 | AI_I_LC_Y3 | AI_CA1P_I_LC_Y3 | LC Current Value of Y3 Coil Current | AI | :300213 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
214 | AI_I_MC_Y3 | AI_CA1P_I_MC_Y3 | MC Current Value of Y3 Coil Current | AI | :300214 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
215 | AI_I_SC_Y3 | AI_CA1P_I_SC_Y3 | SC Current Value of Y3 Coil Current | AI | :300215 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
216 | AI_I_LC_Y4 | AI_CA1P_I_LC_Y4 | LC Current Value of Y4 Coil Current | AI | :300216 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
217 | AI_I_MC_Y4 | AI_CA1P_I_MC_Y4 | MC Current Value of Y4 Coil Current | AI | :300217 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
218 | AI_I_SC_Y4 | AI_CA1P_I_SC_Y4 | SC Current Value of Y4 Coil Current | AI | :300218 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
219 | AI_IC_SC | AI_CA1P_IC_SC | Coil Cotrol Current ref | AI | :300219 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
220 | AI_IC_MC | AI_CA1P_IC_MC | Coil Cotrol Current ref | AI | :300220 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
221 | AI_IC_LC | AI_CA1P_IC_LC | Coil Cotrol Current ref | AI | :300221 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
222 | AI_V_LC | AI_CA1P_V_LC | LC Voltage Value of Y1 Coil Current | AI | :300222 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -250 ~ 250 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
223 | AI_V_MC | AI_CA1P_V_MC | MC Voltage Value of Y1 Coil Current | AI | :300223 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -250 ~ 250 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
224 | AI_V_SC | AI_CA1P_V_SC | SC Voltage Value of Y1 Coil Current | AI | :300224 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -250 ~ 250 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
225 | AI_MGSET_V_R1 | AI_CA1P_MGSET_V_R1 | MG Power Voltage R1 | AI | :300225 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
226 | AI_MGSET_V_S1 | AI_CA1P_MGSET_V_S1 | MG Power Voltage S1 | AI | :300226 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
227 | AI_MGSET_V_T1 | AI_CA1P_MGSET_V_T1 | MG Power Voltage T1 | AI | :300227 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
228 | AI_MGSET_V_R2 | AI_CA1P_MGSET_V_R2 | MG Power Voltage R2 | AI | :300228 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
229 | AI_MGSET_V_S2 | AI_CA1P_MGSET_V_S2 | MG Power Voltage S2 | AI | :300229 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
230 | AI_MGSET_V_T2 | AI_CA1P_MGSET_V_T2 | MG Power Voltage T2 | AI | :300230 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
231 | AI_24VDC_V_P | AI_CA1P_24VDC_V_P | 24Volt DC (P) | AI | :300231 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~50 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
232 | AI_24VDC_V_S | AI_CA1P_24VDC_V_S | 24Volt DC (S) | AI | :300232 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~50 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
233 | AI_CR_LC_Y1 | AI_CA1P_CR_LC_Y1 | LC Current Value of Y1 Coil Resistor | AI | :300233 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
234 | AI_CR_MC_Y1 | AI_CA1P_CR_MC_Y1 | MC Current Value of Y1 Coil Resistor | AI | :300234 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
235 | AI_CR_SC_Y1 | AI_CA1P_CR_SC_Y1 | SC Current Value of Y1 Coil Resistor | AI | :300235 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
236 | AI_CR_LC_Y2 | AI_CA1P_CR_LC_Y2 | LC Current Value of Y2 Coil Resistor | AI | :300236 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
237 | AI_CR_MC_Y2 | AI_CA1P_CR_MC_Y2 | MC Current Value of Y2 Coil Resistor | AI | :300237 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
238 | AI_CR_SC_Y2 | AI_CA1P_CR_SC_Y2 | SC Current Value of Y2 Coil Resistor | AI | :300238 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
239 | AI_CR_LC_Y3 | AI_CA1P_CR_LC_Y3 | LC Current Value of Y3 Coil Resistor | AI | :300239 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
240 | AI_CR_MC_Y3 | AI_CA1P_CR_MC_Y3 | MC Current Value of Y3 Coil Resistor | AI | :300240 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
241 | AI_CR_SC_Y3 | AI_CA1P_CR_SC_Y3 | SC Current Value of Y3 Coil Resistor | AI | :300241 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
242 | AI_CR_LC_Y4 | AI_CA1P_CR_LC_Y4 | LC Current Value of Y4 Coil Resistor | AI | :300242 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
243 | AI_CR_MC_Y4 | AI_CA1P_CR_MC_Y4 | MC Current Value of Y4 Coil Resistor | AI | :300243 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
244 | AI_CR_SC_Y4 | AI_CA1P_CR_SC_Y4 | SC Current Value of Y4 Coil Resistor | AI | :300244 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
245 | AI_CI_LC_Y1 | AI_CA1P_CI_LC_Y1 | LC Current Value of Y1 Coil Current | AI | :300245 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
246 | AI_CI_MC_Y1 | AI_CA1P_CI_MC_Y1 | MC Current Value of Y1 Coil Current | AI | :300246 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
247 | AI_CI_SC_Y1 | AI_CA1P_CI_SC_Y1 | SC Current Value of Y1 Coil Current | AI | :300247 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
248 | AI_CI_LC_Y2 | AI_CA1P_CI_LC_Y2 | LC Current Value of Y2 Coil Current | AI | :300248 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
249 | AI_CI_MC_Y2 | AI_CA1P_CI_MC_Y2 | MC Current Value of Y2 Coil Current | AI | :300249 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
250 | AI_CI_SC_Y2 | AI_CA1P_CI_SC_Y2 | SC Current Value of Y2 Coil Current | AI | :300250 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
251 | AI_CI_LC_Y3 | AI_CA1P_CI_LC_Y3 | LC Current Value of Y3 Coil Current | AI | :300251 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | -
252 | AI_CI_MC_Y3 | AI_CA1P_CI_MC_Y3 | MC Current Value of Y3 Coil Current | AI | :300252 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
253 | AI_CI_SC_Y3 | AI_CA1P_CI_SC_Y3 | SC Current Value of Y3 Coil Current | AI | :300253 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
254 | AI_CI_LC_Y4 | AI_CA1P_CI_LC_Y4 | LC Current Value of Y4 Coil Current | AI | :300254 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
255 | AI_CI_MC_Y4 | AI_CA1P_CI_MC_Y4 | MC Current Value of Y4 Coil Current | AI | :300255 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
256 | AI_CI_SC_Y4 | AI_CA1P_CI_SC_Y4 | SC Current Value of Y4 Coil Current | AI | :300256 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
257 | AI_CV_LC | AI_CA1P_CV_LC | LC Voltage Value of Y1 Coil Voltage | AI | :300257 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
258 | AI_CV_MC | AI_CA1P_CV_MC | MC Voltage Value of Y1 Coil Voltage | AI | :300258 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
259 | AI_CV_SC | AI_CA1P_CV_SC | SC Voltage Value of Y1 Coil Voltage | AI | :300259 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
260 | AI_SPARE_18 | AI_CA1P_SPARE_18 | AI_SPARE_18 | AI | :300260 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
261 | AI_DOA_RbFail | AI_CA1P_DOA_RbFail | DOA Readback Fail | AI | :300261 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
262 | AI_DOB_RbFail | AI_CA1P_DOB_RbFail | DOB Readback Fail | AI | :300262 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
263 | AI_DOC_RbFail | AI_CA1P_DOC_RbFail | DOC Readback Fail | AI | :300263 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
264 | AI_SW_VER_DSPA | AI_CA1P_SW_VER_DSPA | DSPA software revision | AI | :300264 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
265 | AI_SW_VER_FDSPA1 | AI_CA1P_SW_VER_FDSPA1 | DSPA FPGA1 software revision | AI | :300265 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
266 | AI_SW_VER_FDSPA2 | AI_CA1P_SW_VER_FDSPA2 | DSPA FPGA2 software revision | AI | :300266 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
267 | AI_SW_VER_DSPB | AI_CA1P_SW_VER_DSPB | DSPB software revision | AI | :300267 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
268 | AI_SW_VER_FDSPB | AI_CA1P_SW_VER_FDSPB | DSPB FPGA software revision | AI | :300268 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
269 | AI_OPERATION_MODE | AI_CA1P_OPERATION_MODE | Operation Mode | AI | :300269 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
270 | AI_SPARE_19 | AI_CA1P_SPARE_19 | AI_SPARE_19 | AI | :300270 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
271 | AI_SPARE_20 | AI_CA1P_SPARE_20 | AI_SPARE_20 | AI | :300271 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
272 | AI_SPARE_21 | AI_CA1P_SPARE_21 | AI_SPARE_21 | AI | :300272 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
273 | AI_SPARE_22 | AI_CA1P_SPARE_22 | AI_SPARE_22 | AI | :300273 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
274 | AI_SPARE_23 | AI_CA1P_SPARE_23 | AI_SPARE_23 | AI | :300274 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
275 | AI_SPARE_24 | AI_CA1P_SPARE_24 | AI_SPARE_24 | AI | :300275 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
276 | AI_SPARE_25 | AI_CA1P_SPARE_25 | AI_SPARE_25 | AI | :300276 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
277 | AI_SPARE_26 | AI_CA1P_SPARE_26 | AI_SPARE_26 | AI | :300277 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
278 | AI_SPARE_27 | AI_CA1P_SPARE_27 | AI_SPARE_27 | AI | :300278 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
279 | AI_SPARE_28 | AI_CA1P_SPARE_28 | AI_SPARE_28 | AI | :300279 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
280 | AI_RF1_NUM | AI_CA1P_RF1_NUM | Number(RF1) | AI | :300280 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
281 | AI_RF1_YEAR | AI_CA1P_RF1_YEAR | Year(RF1) | AI | :300281 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
282 | AI_RF1_MONTH | AI_CA1P_RF1_MONTH | Month(RF1) | AI | :300282 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
283 | AI_RF1_DAY | AI_CA1P_RF1_DAY | Day(RF1) | AI | :300283 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
284 | AI_RF1_HOUR | AI_CA1P_RF1_HOUR | Hour(RF1) | AI | :300284 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
285 | AI_RF1_MIN | AI_CA1P_RF1_MIN | Minute(RF1) | AI | :300285 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
286 | AI_RF1_SEC | AI_CA1P_RF1_SEC | Second(RF1) | AI | :300286 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
287 | AI_RF1_MSEC | AI_CA1P_RF1_MSEC | Millisecond(RF1) | AI | :300287 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
288 | AI_RF2_NUM | AI_CA1P_RF2_NUM | Number(RF2) | AI | :300288 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
289 | AI_RF2_YEAR | AI_CA1P_RF2_YEAR | Year(RF2) | AI | :300289 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
290 | AI_RF2_MONTH | AI_CA1P_RF2_MONTH | Month(RF2) | AI | :300290 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
291 | AI_RF2_DAY | AI_CA1P_RF2_DAY | Day(RF2) | AI | :300291 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
292 | AI_RF2_HOUR | AI_CA1P_RF2_HOUR | Hour(RF2) | AI | :300292 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
293 | AI_RF2_MIN | AI_CA1P_RF2_MIN | Minute(RF2) | AI | :300293 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
294 | AI_RF2_SEC | AI_CA1P_RF2_SEC | Second(RF2) | AI | :300294 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
295 | AI_RF2_MSEC | AI_CA1P_RF2_MSEC | Millisecond(RF2) | AI | :300295 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
296 | AI_RF3_NUM | AI_CA1P_RF3_NUM | Number(RF3) | AI | :300296 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
297 | AI_RF3_YEAR | AI_CA1P_RF3_YEAR | Year(RF3) | AI | :300297 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
298 | AI_RF3_MONTH | AI_CA1P_RF3_MONTH | Month(RF3) | AI | :300298 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
299 | AI_RF3_DAY | AI_CA1P_RF3_DAY | Day(RF3) | AI | :300299 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
300 | AI_RF3_HOUR | AI_CA1P_RF3_HOUR | Hour(RF3) | AI | :300300 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
301 | AI_RF3_MIN | AI_CA1P_RF3_MIN | Minute(RF3) | AI | :300301 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
302 | AI_RF3_SEC | AI_CA1P_RF3_SEC | Second(RF3) | AI | :300302 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
303 | AI_RF3_MSEC | AI_CA1P_RF3_MSEC | Millisecond(RF3) | AI | :300303 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
304 | AI_RF4_NUM | AI_CA1P_RF4_NUM | Number(RF4) | AI | :300304 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
305 | AI_RF4_YEAR | AI_CA1P_RF4_YEAR | Year(RF4) | AI | :300305 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
306 | AI_RF4_MONTH | AI_CA1P_RF4_MONTH | Month(RF4) | AI | :300306 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
307 | AI_RF4_DAY | AI_CA1P_RF4_DAY | Day(RF4) | AI | :300307 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
308 | AI_RF4_HOUR | AI_CA1P_RF4_HOUR | Hour(RF4) | AI | :300308 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
309 | AI_RF4_MIN | AI_CA1P_RF4_MIN | Minute(RF4) | AI | :300309 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
310 | AI_RF4_SEC | AI_CA1P_RF4_SEC | Second(RF4) | AI | :300310 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
311 | AI_RF4_MSEC | AI_CA1P_RF4_MSEC | Millisecond(RF4) | AI | :300311 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
312 | AI_SPARE_29 | AI_CA1P_SPARE_29 | AI_SPARE_29 | AI | :300312 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
313 | AI_S1_NUM | AI_CA1P_S1_NUM | Step Number(Step1) | AI | :300313 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
314 | AI_S1_YEAR | AI_CA1P_S1_YEAR | Step Year(Step1) | AI | :300314 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
315 | AI_S1_MONTH | AI_CA1P_S1_MONTH | Step Month(Step1) | AI | :300315 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
316 | AI_S1_DAY | AI_CA1P_S1_DAY | Step Day(Step1) | AI | :300316 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
317 | AI_S1_HOUR | AI_CA1P_S1_HOUR | Step Hour(Step1) | AI | :300317 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
318 | AI_S1_MIN | AI_CA1P_S1_MIN | Step Minute(Step1) | AI | :300318 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
319 | AI_S1_SEC | AI_CA1P_S1_SEC | Step Second(Step1) | AI | :300319 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
320 | AI_S2_NUM | AI_CA1P_S2_NUM | Step Number(Step2) | AI | :300320 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
321 | AI_S2_YEAR | AI_CA1P_S2_YEAR | Step Year(Step2) | AI | :300321 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
322 | AI_S2_MONTH | AI_CA1P_S2_MONTH | Step Month(Step2) | AI | :300322 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
323 | AI_S2_DAY | AI_CA1P_S2_DAY | Step Day(Step2) | AI | :300323 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
324 | AI_S2_HOUR | AI_CA1P_S2_HOUR | Step Hour(Step2) | AI | :300324 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
325 | AI_S2_MIN | AI_CA1P_S2_MIN | Step Minute(Step2) | AI | :300325 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
326 | AI_S2_SEC | AI_CA1P_S2_SEC | Step Second(Step2) | AI | :300326 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
327 | AI_S3_NUM | AI_CA1P_S3_NUM | Step Number(Step3) | AI | :300327 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
328 | AI_S3_YEAR | AI_CA1P_S3_YEAR | Step Year(Step3) | AI | :300328 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
329 | AI_S3_MONTH | AI_CA1P_S3_MONTH | Step Month(Step3) | AI | :300329 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
330 | AI_S3_DAY | AI_CA1P_S3_DAY | Step Day(Step3) | AI | :300330 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
331 | AI_S3_HOUR | AI_CA1P_S3_HOUR | Step Hour(Step3) | AI | :300331 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
332 | AI_S3_MIN | AI_CA1P_S3_MIN | Step Minute(Step3) | AI | :300332 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
333 | AI_S3_SEC | AI_CA1P_S3_SEC | Step Second(Step3) | AI | :300333 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
334 | AI_S4_NUM | AI_CA1P_S4_NUM | Step Number(Step4) | AI | :300334 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
335 | AI_S4_YEAR | AI_CA1P_S4_YEAR | Step Year(Step4) | AI | :300335 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
336 | AI_S4_MONTH | AI_CA1P_S4_MONTH | Step Month(Step4) | AI | :300336 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
337 | AI_S4_DAY | AI_CA1P_S4_DAY | Step Day(Step4) | AI | :300337 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
338 | AI_S4_HOUR | AI_CA1P_S4_HOUR | Step Hour(Step4) | AI | :300338 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
339 | AI_S4_MIN | AI_CA1P_S4_MIN | Step Minute(Step4) | AI | :300339 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
340 | AI_S4_SEC | AI_CA1P_S4_SEC | Step Second(Step4) | AI | :300340 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
341 | AI_S5_NUM | AI_CA1P_S5_NUM | Step Number(Step5) | AI | :300341 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
342 | AI_S5_YEAR | AI_CA1P_S5_YEAR | Step Year(Step5) | AI | :300342 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
343 | AI_S5_MONTH | AI_CA1P_S5_MONTH | Step Month(Step5) | AI | :300343 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
344 | AI_S5_DAY | AI_CA1P_S5_DAY | Step Day(Step5) | AI | :300344 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
345 | AI_S5_HOUR | AI_CA1P_S5_HOUR | Step Hour(Step5) | AI | :300345 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
346 | AI_S5_MIN | AI_CA1P_S5_MIN | Step Minute(Step5) | AI | :300346 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
347 | AI_S5_SEC | AI_CA1P_S5_SEC | Step Second(Step5) | AI | :300347 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
348 | AI_S6_NUM | AI_CA1P_S6_NUM | Step Number(Step6) | AI | :300348 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
349 | AI_S6_YEAR | AI_CA1P_S6_YEAR | Step Year(Step6) | AI | :300349 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
350 | AI_S6_MONTH | AI_CA1P_S6_MONTH | Step Month(Step6) | AI | :300350 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
351 | AI_S6_DAY | AI_CA1P_S6_DAY | Step Day(Step6) | AI | :300351 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
352 | AI_S6_HOUR | AI_CA1P_S6_HOUR | Step Hour(Step6) | AI | :300352 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
353 | AI_S6_MIN | AI_CA1P_S6_MIN | Step Minute(Step6) | AI | :300353 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
354 | AI_S6_SEC | AI_CA1P_S6_SEC | Step Second(Step6) | AI | :300354 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
355 | AI_S7_NUM | AI_CA1P_S7_NUM | Step Number(Step7) | AI | :300355 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
356 | AI_S7_YEAR | AI_CA1P_S7_YEAR | Step Year(Step7) | AI | :300356 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
357 | AI_S7_MONTH | AI_CA1P_S7_MONTH | Step Month(Step7) | AI | :300357 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
358 | AI_S7_DAY | AI_CA1P_S7_DAY | Step Day(Step7) | AI | :300358 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
359 | AI_S7_HOUR | AI_CA1P_S7_HOUR | Step Hour(Step7) | AI | :300359 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
360 | AI_S7_MIN | AI_CA1P_S7_MIN | Step Minute(Step7) | AI | :300360 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
361 | AI_S7_SEC | AI_CA1P_S7_SEC | Step Second(Step7) | AI | :300361 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
362 | AI_S8_NUM | AI_CA1P_S8_NUM | Step Number(Step8) | AI | :300362 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
363 | AI_S8_YEAR | AI_CA1P_S8_YEAR | Step Year(Step8) | AI | :300363 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
364 | AI_S8_MONTH | AI_CA1P_S8_MONTH | Step Month(Step8) | AI | :300364 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
365 | AI_S8_DAY | AI_CA1P_S8_DAY | Step Day(Step8) | AI | :300365 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
366 | AI_S8_HOUR | AI_CA1P_S8_HOUR | Step Hour(Step8) | AI | :300366 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
367 | AI_S8_MIN | AI_CA1P_S8_MIN | Step Minute(Step8) | AI | :300367 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
368 | AI_S8_SEC | AI_CA1P_S8_SEC | Step Second(Step8) | AI | :300368 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
369 | AI_S9_NUM | AI_CA1P_S9_NUM | Step Number(Step9) | AI | :300369 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
370 | AI_S9_YEAR | AI_CA1P_S9_YEAR | Step Year(Step9) | AI | :300370 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
371 | AI_S9_MONTH | AI_CA1P_S9_MONTH | Step Month(Step9) | AI | :300371 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
372 | AI_S9_DAY | AI_CA1P_S9_DAY | Step Day(Step9) | AI | :300372 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
373 | AI_S9_HOUR | AI_CA1P_S9_HOUR | Step Hour(Step9) | AI | :300373 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
374 | AI_S9_MIN | AI_CA1P_S9_MIN | Step Minute(Step9) | AI | :300374 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
375 | AI_S9_SEC | AI_CA1P_S9_SEC | Step Second(Step9) | AI | :300375 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
376 | AI_S10_NUM | AI_CA1P_S10_NUM | Step Number(Step10) | AI | :300376 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
377 | AI_S10_YEAR | AI_CA1P_S10_YEAR | Step Year(Step10) | AI | :300377 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
378 | AI_S10_MONTH | AI_CA1P_S10_MONTH | Step Month(Step10) | AI | :300378 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
379 | AI_S10_DAY | AI_CA1P_S10_DAY | Step Day(Step10) | AI | :300379 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
380 | AI_S10_HOUR | AI_CA1P_S10_HOUR | Step Hour(Step10) | AI | :300380 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
381 | AI_S10_MIN | AI_CA1P_S10_MIN | Step Minute(Step10) | AI | :300381 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
382 | AI_S10_SEC | AI_CA1P_S10_SEC | Step Second(Step10) | AI | :300382 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
383 | AI_BUF800_1 | AI_CA1P_BUF800_1 | Buffer 1 | AI | :381001 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
384 | AI_BUF800_2 | AI_CA1P_BUF800_2 | Buffer 2 | AI | :381801 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
385 | AI_BUF800_3 | AI_CA1P_BUF800_3 | Buffer 3 | AI | :382601 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
386 | AI_BUF800_4 | AI_CA1P_BUF800_4 | Buffer 4 | AI | :383401 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
387 | AI_BUF800_5 | AI_CA1P_BUF800_5 | Buffer 5 | AI | :384201 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
388 | AI_BUF800_6 | AI_CA1P_BUF800_6 | Buffer 6 | AI | :385001 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
389 | AI_BUF800_7 | AI_CA1P_BUF800_7 | Buffer 7 | AI | :385801 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
390 | AI_BUF800_8 | AI_CA1P_BUF800_8 | Buffer 8 | AI | :386601 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
-
391 | AO_RESERVED_1 | AO_CA1P_RESERVED_1 |  | AO | :400001 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
392 | AO_RESERVED_2 | AO_CA1P_RESERVED_2 |  | AO | :400002 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
393 | AO_RESERVED_3 | AO_CA1P_RESERVED_3 |  | AO | :400003 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
394 | AO_RESERVED_4 | AO_CA1P_RESERVED_4 |  | AO | :400004 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
395 | AO_RESERVED_5 | AO_CA1P_RESERVED_5 |  | AO | :400005 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
396 | AO_RESERVED_6 | AO_CA1P_RESERVED_6 |  | AO | :400006 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
397 | AO_RESERVED_7 | AO_CA1P_RESERVED_7 |  | AO | :400007 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
398 | AO_RESERVED_8 | AO_CA1P_RESERVED_8 |  | AO | :400008 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
399 | AO_RESERVED_9 | AO_CA1P_RESERVED_9 |  | AO | :400009 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
400 | AO_COIL_SELECTION | AO_CA1P_COIL_SELECTION | Coil Selection | AO | :400010 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
401 | AO_EVENT_TRACE_BLOCK | AO_CA1P_EVENT_TRACE_BLOCK | Event Trace Block Number | AO | :400011 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
402 | AO_STEP_TRACE_BLOCK | AO_CA1P_STEP_TRACE_BLOCK | Step Trace Block Number | AO | :400012 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~100 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
403 | AO_SP_R_LC | AO_CA1P_SP_R_LC | LC DC Resistance | AO | :400013 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
404 | AO_SP_L_LC | AO_CA1P_SP_L_LC | LC Inductance(mH) | AO | :400014 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | mH | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
405 | AO_SP_R_MC | AO_CA1P_SP_R_MC | MC DC Resistance | AO | :400015 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
406 | AO_SP_L_MC | AO_CA1P_SP_L_MC | MC Inductance(mH) | AO | :400016 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | mH | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
407 | AO_SP_R_SC | AO_CA1P_SP_R_SC | SC DC Resistance | AO | :400017 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
408 | AO_SP_L_SC | AO_CA1P_SP_L_SC | SC Inductance(mH) | AO | :400018 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | mH | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
409 | AO_SP_KP_LC | AO_CA1P_SP_KP_LC | LC P-Gain | AO | :400019 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
410 | AO_SP_KI_LC | AO_CA1P_SP_KI_LC | LC I-Gain | AO | :400020 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
411 | AO_SP_KP_MC | AO_CA1P_SP_KP_MC | MC P-Gain | AO | :400021 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
412 | AO_SP_KI_MC | AO_CA1P_SP_KI_MC | MC I-Gain | AO | :400022 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
413 | AO_SP_KP_SC | AO_CA1P_SP_KP_SC | SC P-Gain | AO | :400023 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
414 | AO_SP_KI_SC | AO_CA1P_SP_KI_SC | SC I-Gain | AO | :400024 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
415 | AO_SP_T_RF1_TIMER_LC | AO_CA1P_SP_T_RF1_TIMER_LC | Timer for LC | AO | :400025 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
416 | AO_SP_T_RF1_TIMER_MC | AO_CA1P_SP_T_RF1_TIMER_MC | Timer for MC | AO | :400026 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
417 | AO_SP_T_RF1_TIMER_SC | AO_CA1P_SP_T_RF1_TIMER_SC | Timer for SC | AO | :400027 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
418 | AO_SP_I_RF1_ZLO_LC | AO_CA1P_SP_I_RF1_ZLO_LC | LC Zero Current Low | AO | :400028 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
419 | AO_SP_I_RF1_ZHI_LC | AO_CA1P_SP_I_RF1_ZHI_LC | LC Zero Current High | AO | :400029 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
420 | AO_SP_I_RF1_RLO_LC | AO_CA1P_SP_I_RF1_RLO_LC | LC Reduced Current Low | AO | :400030 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
421 | AO_SP_I_RF1_RHI_LC | AO_CA1P_SP_I_RF1_RHI_LC | LC Reduced Current High | AO | :400031 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
422 | AO_SP_I_RF1_FLO_LC | AO_CA1P_SP_I_RF1_FLO_LC | LC Full Current Low | AO | :400032 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
423 | AO_SP_I_RF1_FHI_LC | AO_CA1P_SP_I_RF1_FHI_LC | LC Full Current High | AO | :400033 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
424 | AO_SP_I_RF1_ZLO_MC | AO_CA1P_SP_I_RF1_ZLO_MC | MC Zero Current Low | AO | :400034 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
425 | AO_SP_I_RF1_ZHI_MC | AO_CA1P_SP_I_RF1_ZHI_MC | MC Zero Current High | AO | :400035 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
426 | AO_SP_I_RF1_RLO_MC | AO_CA1P_SP_I_RF1_RLO_MC | MC Reduced Current Low | AO | :400036 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
427 | AO_SP_I_RF1_RHI_MC | AO_CA1P_SP_I_RF1_RHI_MC | MC Reduced Current High | AO | :400037 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
428 | AO_SP_I_RF1_FLO_MC | AO_CA1P_SP_I_RF1_FLO_MC | MC Full Current Low | AO | :400038 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
429 | AO_SP_I_RF1_FHI_MC | AO_CA1P_SP_I_RF1_FHI_MC | MC Full Current High | AO | :400039 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
430 | AO_SP_I_RF1_ZLO_SC | AO_CA1P_SP_I_RF1_ZLO_SC | SC Zero Current Low | AO | :400040 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
431 | AO_SP_I_RF1_ZHI_SC | AO_CA1P_SP_I_RF1_ZHI_SC | SC Zero Current High | AO | :400041 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
432 | AO_SP_I_RF1_RLO_SC | AO_CA1P_SP_I_RF1_RLO_SC | SC Reduced Current Low | AO | :400042 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
433 | AO_SP_I_RF1_RHI_SC | AO_CA1P_SP_I_RF1_RHI_SC | SC Reduced Current High | AO | :400043 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
434 | AO_SP_I_RF1_FLO_SC | AO_CA1P_SP_I_RF1_FLO_SC | SC Full Current Low | AO | :400044 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
435 | AO_SP_I_RF1_FHI_SC | AO_CA1P_SP_I_RF1_FHI_SC | SC Full Current High | AO | :400045 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
436 | AO_SP_T_RF2_TIMER | AO_CA1P_SP_T_RF2_TIMER | SC Reduced Current Timer | AO | :400046 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
437 | AO_SP_I_RF2_LEVEL | AO_CA1P_SP_I_RF2_LEVEL | SC Reduced Current Level | AO | :400047 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
438 | AO_SP_T_RF3_TIMER | AO_CA1P_SP_T_RF3_TIMER | MC and SC Reduced Current Timer | AO | :400048 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
439 | AO_SP_I_RF3_LEVEL | AO_CA1P_SP_I_RF3_LEVEL | MC and SC Reduced Current Level | AO | :400049 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
440 | AO_SP_V_PF1_UV | AO_CA1P_SP_V_PF1_UV | MG Power Under Voltage | AO | :400050 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
441 | AO_SP_V_PF1_OV | AO_CA1P_SP_V_PF1_OV | MG Power Over Voltage | AO | :400051 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -500~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
442 | AO_SP_MD_LC_POS_DI | AO_CA1P_SP_MD_LC_POS_DI | Pos. Diff. Level for LC | AO | :400052 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
443 | AO_SP_MD_LC_NEG_DI | AO_CA1P_SP_MD_LC_NEG_DI | Neg. Diff. Level for LC | AO | :400053 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
444 | AO_SP_MD_LC_LEVEL | AO_CA1P_SP_MD_LC_LEVEL | Detection Level for LC | AO | :400054 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
445 | AO_SP_MD_MC_POS_DI | AO_CA1P_SP_MD_MC_POS_DI | Pos. Diff. Level for MC | AO | :400055 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
446 | AO_SP_MD_MC_NEG_DI | AO_CA1P_SP_MD_MC_NEG_DI | Neg. Diff. Level for MC | AO | :400056 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
447 | AO_SP_MD_MC_LEVEL | AO_CA1P_SP_MD_MC_LEVEL | Detection Level for MC | AO | :400057 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
448 | AO_SP_MD_SC_POS_DI | AO_CA1P_SP_MD_SC_POS_DI | Pos. Diff. Level for SC | AO | :400058 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
449 | AO_SP_MD_SC_NEG_DI | AO_CA1P_SP_MD_SC_NEG_DI | Neg. Diff. Level for SC | AO | :400059 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
450 | AO_SP_MD_SC_LEVEL | AO_CA1P_SP_MD_SC_LEVEL | Detection Level for SC | AO | :400060 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60~60 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
451 | AO_SP_V_PF3_UV | AO_CA1P_SP_V_PF3_UV | Phase Fail3 UV Level | AO | :400061 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
452 | AO_SP_V_PF3_OV | AO_CA1P_SP_V_PF3_OV | Phase Fail3 OV Level | AO | :400062 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~500 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
453 | AO_SP_V_PF3_TIME | AO_CA1P_SP_V_PF3_TIME | Phase Fail3 Time | AO | :400063 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~5000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
454 | AO_SP_DN_LC_T1 | AO_CA1P_SP_DN_LC_T1 | Time 1 for LC | AO | :400064 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
455 | AO_SP_DN_LC_T2 | AO_CA1P_SP_DN_LC_T2 | Time 2 for LC | AO | :400065 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
456 | AO_SP_DN_LC_T3 | AO_CA1P_SP_DN_LC_T3 | Time 3 for LC | AO | :400066 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
457 | AO_SP_DN_LC_T4 | AO_CA1P_SP_DN_LC_T4 | Time 4 for LC | AO | :400067 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
458 | AO_SP_DN_LC_T5 | AO_CA1P_SP_DN_LC_T5 | Time 5 for LC | AO | :400068 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
459 | AO_SP_DN_LC_REF1 | AO_CA1P_SP_DN_LC_REF1 | Current for LC at T1 | AO | :400069 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
460 | AO_SP_DN_LC_REF2 | AO_CA1P_SP_DN_LC_REF2 | Current for LC at T2 | AO | :400070 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
461 | AO_SP_DN_LC_REF3 | AO_CA1P_SP_DN_LC_REF3 | Current for LC at T3 | AO | :400071 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
462 | AO_SP_DN_LC_REF4 | AO_CA1P_SP_DN_LC_REF4 | Current for LC at T4 | AO | :400072 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | [5 empty] | DRCS | MTP
463 | AO_SP_DN_LC_REF5 | AO_CA1P_SP_DN_LC_REF5 | Current for LC at T5 | AO | :400073 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
464 | AO_SP_DN_MC_T1 | AO_CA1P_SP_DN_MC_T1 | Time 1 for MC | AO | :400074 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
465 | AO_SP_DN_MC_T2 | AO_CA1P_SP_DN_MC_T2 | Time 2 for MC | AO | :400075 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
466 | AO_SP_DN_MC_T3 | AO_CA1P_SP_DN_MC_T3 | Time 3 for MC | AO | :400076 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
467 | AO_SP_DN_MC_T4 | AO_CA1P_SP_DN_MC_T4 | Time 4 for MC | AO | :400077 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
468 | AO_SP_DN_MC_T5 | AO_CA1P_SP_DN_MC_T5 | Time 5 for MC | AO | :400078 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
469 | AO_SP_DN_MC_REF1 | AO_CA1P_SP_DN_MC_REF1 | Current for MC at T1 | AO | :400079 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
470 | AO_SP_DN_MC_REF2 | AO_CA1P_SP_DN_MC_REF2 | Current for MC at T2 | AO | :400080 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
471 | AO_SP_DN_MC_REF3 | AO_CA1P_SP_DN_MC_REF3 | Current for MC at T3 | AO | :400081 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
472 | AO_SP_DN_MC_REF4 | AO_CA1P_SP_DN_MC_REF4 | Current for MC at T4 | AO | :400082 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
473 | AO_SP_DN_MC_REF5 | AO_CA1P_SP_DN_MC_REF5 | Current for MC at T5 | AO | :400083 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
474 | AO_SP_DN_SC_T1 | AO_CA1P_SP_DN_SC_T1 | Time 1 for SC | AO | :400084 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
475 | AO_SP_DN_SC_T2 | AO_CA1P_SP_DN_SC_T2 | Time 2 for SC | AO | :400085 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
476 | AO_SP_DN_SC_T3 | AO_CA1P_SP_DN_SC_T3 | Time 3 for SC | AO | :400086 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
477 | AO_SP_DN_SC_T4 | AO_CA1P_SP_DN_SC_T4 | Time 4 for SC | AO | :400087 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
478 | AO_SP_DN_SC_T5 | AO_CA1P_SP_DN_SC_T5 | Time 5 for SC | AO | :400088 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
479 | AO_SP_DN_SC_REF1 | AO_CA1P_SP_DN_SC_REF1 | Current for SC at T1 | AO | :400089 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
480 | AO_SP_DN_SC_REF2 | AO_CA1P_SP_DN_SC_REF2 | Current for SC at T2 | AO | :400090 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
481 | AO_SP_DN_SC_REF3 | AO_CA1P_SP_DN_SC_REF3 | Current for SC at T3 | AO | :400091 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
482 | AO_SP_DN_SC_REF4 | AO_CA1P_SP_DN_SC_REF4 | Current for SC at T4 | AO | :400092 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
483 | AO_SP_DN_SC_REF5 | AO_CA1P_SP_DN_SC_REF5 | Current for SC at T5 | AO | :400093 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
484 | AO_SP_UP_LC_T1 | AO_CA1P_SP_UP_LC_T1 | Time 1 for LC | AO | :400094 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
485 | AO_SP_UP_LC_T2 | AO_CA1P_SP_UP_LC_T2 | Time 2 for LC | AO | :400095 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
486 | AO_SP_UP_LC_T3 | AO_CA1P_SP_UP_LC_T3 | Time 3 for LC | AO | :400096 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
487 | AO_SP_UP_LC_T4 | AO_CA1P_SP_UP_LC_T4 | Time 4 for LC | AO | :400097 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
488 | AO_SP_UP_LC_T5 | AO_CA1P_SP_UP_LC_T5 | Time 5 for LC | AO | :400098 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
489 | AO_SP_UP_LC_REF1 | AO_CA1P_SP_UP_LC_REF1 | Current for LC at T1 | AO | :400099 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
490 | AO_SP_UP_LC_REF2 | AO_CA1P_SP_UP_LC_REF2 | Current for LC at T2 | AO | :400100 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
491 | AO_SP_UP_LC_REF3 | AO_CA1P_SP_UP_LC_REF3 | Current for LC at T3 | AO | :400101 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
492 | AO_SP_UP_LC_REF4 | AO_CA1P_SP_UP_LC_REF4 | Current for LC at T4 | AO | :400102 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
493 | AO_SP_UP_LC_REF5 | AO_CA1P_SP_UP_LC_REF5 | Current for LC at T5 | AO | :400103 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
494 | AO_SP_UP_MC_T1 | AO_CA1P_SP_UP_MC_T1 | Time 1 for MC | AO | :400104 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
495 | AO_SP_UP_MC_T2 | AO_CA1P_SP_UP_MC_T2 | Time 2 for MC | AO | :400105 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
496 | AO_SP_UP_MC_T3 | AO_CA1P_SP_UP_MC_T3 | Time 3 for MC | AO | :400106 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
497 | AO_SP_UP_MC_T4 | AO_CA1P_SP_UP_MC_T4 | Time 4 for MC | AO | :400107 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
498 | AO_SP_UP_MC_T5 | AO_CA1P_SP_UP_MC_T5 | Time 5 for MC | AO | :400108 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
499 | AO_SP_UP_MC_REF1 | AO_CA1P_SP_UP_MC_REF1 | Current for MC at T1 | AO | :400109 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
500 | AO_SP_UP_MC_REF2 | AO_CA1P_SP_UP_MC_REF2 | Current for MC at T2 | AO | :400110 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
501 | AO_SP_UP_MC_REF3 | AO_CA1P_SP_UP_MC_REF3 | Current for MC at T3 | AO | :400111 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
502 | AO_SP_UP_MC_REF4 | AO_CA1P_SP_UP_MC_REF4 | Current for MC at T4 | AO | :400112 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
503 | AO_SP_UP_MC_REF5 | AO_CA1P_SP_UP_MC_REF5 | Current for MC at T5 | AO | :400113 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
504 | AO_SP_UP_SC_T1 | AO_CA1P_SP_UP_SC_T1 | Time 1 for SC | AO | :400114 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
505 | AO_SP_UP_SC_T2 | AO_CA1P_SP_UP_SC_T2 | Time 2 for SC | AO | :400115 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
506 | AO_SP_UP_SC_T3 | AO_CA1P_SP_UP_SC_T3 | Time 3 for SC | AO | :400116 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
507 | AO_SP_UP_SC_T4 | AO_CA1P_SP_UP_SC_T4 | Time 4 for SC | AO | :400117 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
508 | AO_SP_UP_SC_T5 | AO_CA1P_SP_UP_SC_T5 | Time 5 for SC | AO | :400118 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~2000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
509 | AO_SP_UP_SC_REF1 | AO_CA1P_SP_UP_SC_REF1 | Current for SC at T1 | AO | :400119 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
510 | AO_SP_UP_SC_REF2 | AO_CA1P_SP_UP_SC_REF2 | Current for SC at T2 | AO | :400120 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
511 | AO_SP_UP_SC_REF3 | AO_CA1P_SP_UP_SC_REF3 | Current for SC at T3 | AO | :400121 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
512 | AO_SP_UP_SC_REF4 | AO_CA1P_SP_UP_SC_REF4 | Current for SC at T4 | AO | :400122 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
513 | AO_SP_UP_SC_REF5 | AO_CA1P_SP_UP_SC_REF5 | Current for SC at T5 | AO | :400123 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~60 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
514 | AO_SP_SCALE_I_LC_1 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_LC_1 | LC Current Y1 | AO | :400124 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
515 | AO_SP_SCALE_I_LC_2 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_LC_2 | LC Current Y2 | AO | :400125 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
516 | AO_SP_SCALE_I_LC_3 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_LC_3 | LC Current Y3 | AO | :400126 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
517 | AO_SP_SCALE_I_LC_4 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_LC_4 | LC Current Y4 | AO | :400127 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
518 | AO_SP_SCALE_I_MC_1 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_MC_1 | MC Current Y1 | AO | :400128 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
519 | AO_SP_SCALE_I_MC_2 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_MC_2 | MC Current Y2 | AO | :400129 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
520 | AO_SP_SCALE_I_MC_3 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_MC_3 | MC Current Y3 | AO | :400130 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
521 | AO_SP_SCALE_I_MC_4 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_MC_4 | MC Current Y4 | AO | :400131 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
522 | AO_SP_SCALE_I_SC_1 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_SC_1 | SC Current Y1 | AO | :400132 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
523 | AO_SP_SCALE_I_SC_2 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_SC_2 | SC Current Y2 | AO | :400133 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
524 | AO_SP_SCALE_I_SC_3 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_SC_3 | SC Current Y3 | AO | :400134 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
525 | AO_SP_SCALE_I_SC_4 | AO_CA1P_SP_SCALE_I_SC_4 | SC Current Y4 | AO | :400135 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
526 | AO_SP_SCALE_V_SC | AO_CA1P_SP_SCALE_V_SC | SC Voltage | AO | :400136 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
527 | AO_SP_SCALE_V_MC | AO_CA1P_SP_SCALE_V_MC | MC Voltage | AO | :400137 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
528 | AO_SP_SCALE_V_LC | AO_CA1P_SP_SCALE_V_LC | LC Voltage | AO | :400138 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
529 | AO_SP_SCALE_V_R1 | AO_CA1P_SP_SCALE_V_R1 | R1-Phase Voltage | AO | :400139 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
530 | AO_SP_SCALE_V_S1 | AO_CA1P_SP_SCALE_V_S1 | S1-Phase Voltage | AO | :400140 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
531 | AO_SP_SCALE_V_T1 | AO_CA1P_SP_SCALE_V_T1 | T1-Phase Voltage | AO | :400141 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
532 | AO_SP_SCALE_V_R2 | AO_CA1P_SP_SCALE_V_R2 | R2-Phase Voltage | AO | :400142 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
533 | AO_SP_SCALE_V_S2 | AO_CA1P_SP_SCALE_V_S2 | S2-Phase Voltage | AO | :400143 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
534 | AO_SP_SCALE_V_T2 | AO_CA1P_SP_SCALE_V_T2 | T2-Phase Voltage | AO | :400144 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
535 | AO_SP_SCALE_V_DC24_P | AO_CA1P_SP_SCALE_V_DC24_P | DC24 Voltage Scale (P) | AO | :400145 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
536 | AO_SP_SCALE_V_DC24_S | AO_CA1P_SP_SCALE_V_DC24_S | DC24 Voltage Scale (S) | AO | :400146 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
537 | AO_SP_OFFSET_I_LC_1 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_1 | LC Current Y1 | AO | :400147 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
538 | AO_SP_OFFSET_I_LC_2 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_2 | LC Current Y2 | AO | :400148 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
539 | AO_SP_OFFSET_I_LC_3 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_3 | LC Current Y3 | AO | :400149 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
540 | AO_SP_OFFSET_I_LC_4 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_LC_4 | LC Current Y4 | AO | :400150 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
541 | AO_SP_OFFSET_I_MC_1 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_1 | MC Current Y1 | AO | :400151 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
542 | AO_SP_OFFSET_I_MC_2 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_2 | MC Current Y2 | AO | :400152 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
543 | AO_SP_OFFSET_I_MC_3 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_3 | MC Current Y3 | AO | :400153 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
544 | AO_SP_OFFSET_I_MC_4 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_MC_4 | MC Current Y4 | AO | :400154 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
545 | AO_SP_OFFSET_I_SC_1 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_1 | SC Current Y1 | AO | :400155 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
546 | AO_SP_OFFSET_I_SC_2 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_2 | SC Current Y2 | AO | :400156 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
547 | AO_SP_OFFSET_I_SC_3 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_3 | SC Current Y3 | AO | :400157 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
548 | AO_SP_OFFSET_I_SC_4 | AO_CA1P_SP_OFFSET_I_SC_4 | SC Current Y4 | AO | :400158 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
549 | AO_SP_OFFSET_V_SC | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_SC | SC Voltage Offset | AO | :400159 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
550 | AO_SP_OFFSET_V_MC | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_MC | MC Voltage Offset | AO | :400160 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
551 | AO_SP_OFFSET_V_LC | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_LC | LC Voltage offset | AO | :400161 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
552 | AO_SP_OFFSET_V_R1 | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_R1 | R1-Phase Voltage | AO | :400162 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
553 | AO_SP_OFFSET_V_S1 | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_S1 | S1-Phase Voltage | AO | :400163 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
554 | AO_SP_OFFSET_V_T1 | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_T1 | T1-Phase Voltage | AO | :400164 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
555 | AO_SP_OFFSET_V_R2 | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_R2 | R2-Phase Voltage | AO | :400165 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
556 | AO_SP_OFFSET_V_S2 | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_S2 | S2-Phase Voltage | AO | :400166 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
557 | AO_SP_OFFSET_V_T2 | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_T2 | T2-Phase Voltage | AO | :400167 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
558 | AO_SP_OFFSET_V_DC24_P | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_DC24_P | DC24 Voltage Offset (P) | AO | :400168 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
559 | AO_SP_OFFSET_V_DC24_S | AO_CA1P_SP_OFFSET_V_DC24_S | DC24 Voltage Offset (S) | AO | :400169 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -5 ~ 5 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
560 | AO_SP_LC_CR_GAP | AO_CA1P_SP_LC_CR_GAP | LC Resistance out of range high | AI | :400170 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
561 | AO_SP_LC_CR_TIME | AO_CA1P_SP_LC_CR_TIME | LC Resistance out of range low | AI | :400171 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~10 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
562 | AO_SP_MC_CR_GAP | AO_CA1P_SP_MC_CR_GAP | LC Resistance out of range time | AI | :400172 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~10 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
563 | AO_SP_MC_CR_TIME | AO_CA1P_SP_MC_CR_TIME | MC Resistance out of range high | AI | :400173 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
564 | AO_SP_SC_CR_GAP | AO_CA1P_SP_SC_CR_GAP | MC Resistance out of range low | AI | :400174 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~20 | Ohm | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
565 | AO_SP_SC_CR_TIME | AO_CA1P_SP_SC_CR_TIME | MC Resistance out of range time | AI | :400175 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~10 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
566 | AO_SP_SC_CI_HIGH | AO_CA1P_SP_SC_CI_HIGH | SC Current out of range high | AI | :400176 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | -60.0~60.0 | A | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
567 | AO_SP_SC_CI_TIME | AO_CA1P_SP_SC_CI_TIME | SC Current out of range time | AI | :400177 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~12 | Sec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
568 | AO_SP_MC_DH_FULL | AO_CA1P_SP_MC_DH_FULL | MC Voltage of Full Current | AO | :400178 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
569 | AO_SP_MC_DH_RED | AO_CA1P_SP_MC_DH_RED | MC Voltage of Reduced Current | AO | :400179 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
570 | AO_SP_MC_DH_TIME | AO_CA1P_SP_MC_DH_TIME | MC Full Current Time | AO | :400180 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
571 | AO_SP_SC_DH_FULL | AO_CA1P_SP_SC_DH_FULL | SC Voltage of Full Current | AO | :400181 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
572 | AO_SP_SC_DH_RED | AO_CA1P_SP_SC_DH_RED | SC Voltage of Reduced Current | AO | :400182 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
573 | AO_SP_SC_DH_TIME | AO_CA1P_SP_SC_DH_TIME | SC Full Current Time | AO | :400183 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~1000 | msec | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
574 | AO_SP_DHFail1_LEVEL | AO_CA1P_SP_DHFail1_LEVEL | Double Hold Fail 1 _ Level | AO | :400184 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
575 | AO_SP_DHFail1_TIME | AO_CA1P_SP_DHFail1_TIME | Double Hold Fail 1 _ Time | AO | :400185 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0.0~2000.0 | msec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
576 | AO_SP_DHFail2_LEVEL | AO_CA1P_SP_DHFail2_LEVEL | Double Hold Fail 2 _ Level | AO | :400186 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~200 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
577 | AO_SP_DHFail2_TIME | AO_CA1P_SP_DHFail2_TIME | Double Hold Fail 1 _ Time | AO | :400187 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0.0~2000.0 | msec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
578 | AO_OPERATION_MODE | AO_CA1P_OPERATION_MODE | Operation Mode | AO | :400188 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0~65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
579 | AO_SPARE_1 | AO_CA1P_SPARE_1 | AO_SPARE_1 | AO | :400189 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
580 | AO_SPARE_2 | AO_CA1P_SPARE_2 | AO_SPARE_2 | AO | :400190 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
581 | AO_SPARE_3 | AO_CA1P_SPARE_3 | AO_SPARE_3 | AO | :400191 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
582 | AO_SPARE_4 | AO_CA1P_SPARE_4 | AO_SPARE_4 | AO | :400192 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
583 | AO_SPARE_5 | AO_CA1P_SPARE_5 | AO_SPARE_5 | AO | :400193 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
584 | AO_SPARE_6 | AO_CA1P_SPARE_6 | AO_SPARE_6 | AO | :400194 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
585 | AO_SPARE_7 | AO_CA1P_SPARE_7 | AO_SPARE_7 | AO | :400195 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
586 | AO_SPARE_8 | AO_CA1P_SPARE_8 | AO_SPARE_8 | AO | :400196 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
587 | AO_SPARE_9 | AO_CA1P_SPARE_9 | AO_SPARE_9 | AO | :400197 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
588 | AO_SPARE_10 | AO_CA1P_SPARE_10 | AO_SPARE_10 | AO | :400198 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
589 | AO_SPARE_11 | AO_CA1P_SPARE_11 | AO_SPARE_11 | AO | :400199 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
590 | AO_SPARE_12 | AO_CA1P_SPARE_12 | AO_SPARE_12 | AO | :400200 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
591 | AO_SPARE_13 | AO_CA1P_SPARE_13 | AO_SPARE_13 | AO | :400201 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
592 | AO_SPARE_14 | AO_CA1P_SPARE_14 | AO_SPARE_14 | AO | :400202 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
593 | AO_SPARE_15 | AO_CA1P_SPARE_15 | AO_SPARE_15 | AO | :400203 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
594 | AO_SPARE_16 | AO_CA1P_SPARE_16 | AO_SPARE_16 | AO | :400204 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
595 | AO_MTP_YEAR | AO_CA1P_MTP_YEAR | Time Sync. Current Year | AO | :400205 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
596 | AO_MTP_MONTH | AO_CA1P_MTP_MONTH | Time Sync. Current Month | AO | :400206 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
597 | AO_MTP_DAY | AO_CA1P_MTP_DAY | Time Sync. Current Day | AO | :400207 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
598 | AO_MTP_HOUR | AO_CA1P_MTP_HOUR | Time Sync. Current Hour | AO | :400208 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
599 | AO_MTP_MIN | AO_CA1P_MTP_MIN | Time Sync. Current Minute | AO | :400209 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
600 | AO_MTP_SEC | AO_CA1P_MTP_SEC | Time Sync. Current Second | AO | :400210 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
601 | AO_BUF_TYPE | AO_CA1P_BUF_TYPE | Buffer Type | AO | :400211 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 114 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
602 | AO_SP_FINISH | AO_CA1P_SP_FINISH | MTP Screen Page Update Button | AO | :400212 | 1 | UINT | 0 ~ 65535 | 0 ~ 65535 | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | DRCS | MTP
-
603 | DI_FL_RF1_LC_Y1 | DI_CA1P_FL_RF1_LC_Y1 | regulation fail 1(LC Wrong current too long) | DI | :100001 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
604 | DI_FL_RF1_MC_Y1 | DI_CA1P_FL_RF1_MC_Y1 | regulation fail 1(MC Wrong current too long) | DI | :100002 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
605 | DI_FL_RF1_SC_Y1 | DI_CA1P_FL_RF1_SC_Y1 | regulation fail 1(SC Wrong current too long) | DI | :100003 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
606 | DI_FL_RF1_LC_Y2 | DI_CA1P_FL_RF1_LC_Y2 | regulation fail 1(LC Wrong current too long) | DI | :100004 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | Y | N | Y | DRCS | PC
607 | DI_FL_RF1_MC_Y2 | DI_CA1P_FL_RF1_MC_Y2 | regulation fail 1(MC Wrong current too long) | DI | :100005 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
608 | DI_FL_RF1_SC_Y2 | DI_CA1P_FL_RF1_SC_Y2 | regulation fail 1(SC Wrong current too long) | DI | :100006 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
609 | DI_FL_RF1_LC_Y3 | DI_CA1P_FL_RF1_LC_Y3 | regulation fail 1(LC Wrong current too long) | DI | :100007 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
610 | DI_FL_RF1_MC_Y3 | DI_CA1P_FL_RF1_MC_Y3 | regulation fail 1(MC Wrong current too long) | DI | :100008 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
611 | DI_FL_RF1_SC_Y3 | DI_CA1P_FL_RF1_SC_Y3 | regulation fail 1(SC Wrong current too long) | DI | :100009 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
612 | DI_FL_RF1_LC_Y4 | DI_CA1P_FL_RF1_LC_Y4 | regulation fail 1(LC Wrong current too long) | DI | :100010 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
613 | DI_FL_RF1_MC_Y4 | DI_CA1P_FL_RF1_MC_Y4 | regulation fail 1(MC Wrong current too long) | DI | :100011 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
614 | DI_FL_RF1_SC_Y4 | DI_CA1P_FL_RF1_SC_Y4 | regulation fail 1(SC Wrong current too long) | DI | :100012 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
615 | DI_FL_RF2_Y1 | DI_CA1P_FL_RF2_Y1 | regulation fail 2(SC low current fail) | DI | :100013 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
616 | DI_FL_RF2_Y2 | DI_CA1P_FL_RF2_Y2 | regulation fail 2(SC low current fail) | DI | :100014 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
617 | DI_FL_RF2_Y3 | DI_CA1P_FL_RF2_Y3 | regulation fail 2(SC low current fail) | DI | :100015 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
618 | DI_FL_RF2_Y4 | DI_CA1P_FL_RF2_Y4 | regulation fail 2(SC low current fail) | DI | :100016 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
619 | DI_FL_RF3_Y1 | DI_CA1P_FL_RF3_Y1 | regulation fail 3(MC, SC gripper no current) | DI | :100017 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
620 | DI_FL_RF3_Y2 | DI_CA1P_FL_RF3_Y2 | regulation fail 3(MC, SC gripper no current) | DI | :100018 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
621 | DI_FL_RF3_Y3 | DI_CA1P_FL_RF3_Y3 | regulation fail 3(MC, SC gripper no current) | DI | :100019 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
622 | DI_FL_RF3_Y4 | DI_CA1P_FL_RF3_Y4 | regulation fail 3(MC, SC gripper no current) | DI | :100020 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
623 | DI_FL_PF1_P_OV | DI_CA1P_FL_PF1_P_OV | phase fail 1(primary MG power OV fail) | DI | :100021 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
624 | DI_FL_PF1_P_UV | DI_CA1P_FL_PF1_P_UV | phase fail 1(primary MG power UV fail) | DI | :100022 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
625 | DI_FL_PF1_S_OV | DI_CA1P_FL_PF1_S_OV | phase fail 1(secondary MG power OV fail) | DI | :100023 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
626 | DI_FL_PF1_S_UV | DI_CA1P_FL_PF1_S_UV | phase fail 1(secondary MG power UV fail) | DI | :100024 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
627 | DI_FL_PF2_P | DI_CA1P_FL_PF2_P | phase fail 3(Primary ZCP fail), NUA/FO* | DI | :100025 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
628 | DI_FL_PF2_S | DI_CA1P_FL_PF2_S | phase fail 3(Secondary ZCP fail), NUA/FO* | DI | :100026 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
629 | DI_FL_PF3_OV | DI_CA1P_FL_PF3_OV | phase fail 2(SCR negative and positve forcing fail | DI | :100027 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
630 | DI_FL_PF3_UV | DI_CA1P_FL_PF3_UV | phase fail 2(SCR negative and positve forcing fail | DI | :100028 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
631 | DI_FL_MDF_LC_Y1 | DI_CA1P_FL_MDF_LC_Y1 | Movement Detect fail | DI | :100029 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
632 | DI_FL_MDF_MC_Y1 | DI_CA1P_FL_MDF_MC_Y1 | Movement Detect fail | DI | :100030 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
633 | DI_FL_MDF_SC_Y1 | DI_CA1P_FL_MDF_SC_Y1 | Movement Detect fail | DI | :100031 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
634 | DI_FL_MDF_LC_Y2 | DI_CA1P_FL_MDF_LC_Y2 | Movement Detect fail | DI | :100032 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
635 | DI_FL_MDF_MC_Y2 | DI_CA1P_FL_MDF_MC_Y2 | Movement Detect fail | DI | :100033 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
636 | DI_FL_MDF_SC_Y2 | DI_CA1P_FL_MDF_SC_Y2 | Movement Detect fail | DI | :100034 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
637 | DI_FL_MDF_LC_Y3 | DI_CA1P_FL_MDF_LC_Y3 | Movement Detect fail | DI | :100035 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
638 | DI_FL_MDF_MC_Y3 | DI_CA1P_FL_MDF_MC_Y3 | Movement Detect fail | DI | :100036 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
639 | DI_FL_MDF_SC_Y3 | DI_CA1P_FL_MDF_SC_Y3 | Movement Detect fail | DI | :100037 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
640 | DI_FL_MDF_LC_Y4 | DI_CA1P_FL_MDF_LC_Y4 | Movement Detect fail | DI | :100038 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
641 | DI_FL_MDF_MC_Y4 | DI_CA1P_FL_MDF_MC_Y4 | Movement Detect fail | DI | :100039 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
642 | DI_FL_MDF_SC_Y4 | DI_CA1P_FL_MDF_SC_Y4 | Movement Detect fail | DI | :100040 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | Y | N | - | DRCS | PC
643 | DI_FL_TS_NO_UP_DOWN | DI_CA1P_FL_TS_NO_UP_DOWN | TIMING SEQUENCER NO UP DOWN SIGNAL fail | DI | :100041 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
644 | DI_FL_TS_BOTH_UP_DOWN | DI_CA1P_FL_TS_BOTH_UP_DOWN | TIMING SEQUENCER BOTH UP DOWN SIGNAL fail | DI | :100042 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
645 | DI_FL_TS_ANOTHER_GO | DI_CA1P_FL_TS_ANOTHER_GO | TIMING SEQUENCER ANOTHER GO SIGNAL fail | DI | :100043 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
646 | DI_FL_TS_DIRECTION_FAIL | DI_CA1P_FL_TS_DIRECTION_FAIL | TIMING SEQUENCER DIRECTION fail | DI | :100044 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
647 | DI_FL_TS_UNDEFINED_GO1 | DI_CA1P_FL_TS_UNDEFINED_GO1 | TIMING SEQUENCER UNDEFIND GO SIGNAL fail 1 | DI | :100045 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
648 | DI_FL_TS_UNDEFINED_GO2 | DI_CA1P_FL_TS_UNDEFINED_GO2 | TIMING SEQUENCER UNDEFIND GO SIGNAL fail 2 | DI | :100046 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
649 | DI_FL_POWER_FAIL1_P | DI_CA1P_FL_POWER_FAIL1_P | power fail 1(120VAC (P) CB contact ) | DI | :100047 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
650 | DI_FL_POWER_FAIL1_S | DI_CA1P_FL_POWER_FAIL1_S | power fail 1(120VAC (S) CB contact ) | DI | :100048 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
651 | DI_FL_POWER_FAIL1_A | DI_CA1P_FL_POWER_FAIL1_A | power fail 1(120VAC (A) CB contact ) | DI | :100049 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
652 | DI_FL_POWER_FAIL2_P | DI_CA1P_FL_POWER_FAIL2_P | power fail 2(24Vdc power fail(P) ) | DI | :100050 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
653 | DI_FL_POWER_FAIL2_S | DI_CA1P_FL_POWER_FAIL2_S | power fail 2(24Vdc power fail(S) ) | DI | :100051 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
654 | DI_FL_PSC_FAIL | DI_CA1P_FL_PSC_FAIL | psc fail (5V,+12V,-12V monitor & PSA removal) | DI | :100052 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
655 | DI_FL_MEM_FAIL | DI_CA1P_FL_MEM_FAIL | memory fail(DATA memory fail) | DI | :100053 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
656 | DI_FL_CPU_FAIL | DI_CA1P_FL_CPU_FAIL | cpu fail | DI | :100054 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
657 | DI_FL_COM485_FAIL | DI_CA1P_FL_COM485_FAIL | Com485 fail | DI | :100055 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
658 | DI_FL_ALPHA_LC_FAIL | DI_CA1P_FL_ALPHA_LC_FAIL | io fail (DO readback fail(LC alpha) | DI | :100056 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
659 | DI_FL_ALPHA_MC_FAIL | DI_CA1P_FL_ALPHA_MC_FAIL | io fail (DO readback fail(MC alpha) | DI | :100057 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
660 | DI_FL_ALPHA_SC_FAIL | DI_CA1P_FL_ALPHA_SC_FAIL | io fail (DO readback fail(SC alpha) | DI | :100058 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
661 | DI_FL_DO_A_FAIL | DI_CA1P_FL_DO_A_FAIL | io fail (DO readback fail(A) | DI | :100059 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
662 | DI_FL_DO_B_FAIL | DI_CA1P_FL_DO_B_FAIL | io fail (DO readback fail(B) | DI | :100060 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
663 | DI_FL_DO_C_FAIL | DI_CA1P_FL_DO_C_FAIL | io fail (DO readback fail(C) | DI | :100061 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
664 | DI_FL_ADC_FAIL_LC | DI_CA1P_FL_ADC_FAIL_LC | LC adc fail(ADC data update fail) | DI | :100062 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
665 | DI_FL_ADC_FAIL_MC | DI_CA1P_FL_ADC_FAIL_MC | MC adc fail(ADC data update fail) | DI | :100063 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
666 | DI_FL_ADC_FAIL_SC | DI_CA1P_FL_ADC_FAIL_SC | SC adc fail(ADC data update fail) | DI | :100064 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
667 | DI_FL_TIMER_FAIL | DI_CA1P_FL_TIMER_FAIL | tiemr interrupt(control period) fail | DI | :100065 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
668 | DI_FL_LC_CABL_UPLG | DI_CA1P_FL_LC_CABL_UPLG | LC PCM Cable unplugged | DI | :100066 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
669 | DI_FL_MC_CABL_UPLG | DI_CA1P_FL_MC_CABL_UPLG | MC PCM Cable unplugged | DI | :100067 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
670 | DI_FL_SC_CABL_UPLG | DI_CA1P_FL_SC_CABL_UPLG | SC PCM Cable unplugged | DI | :100068 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
671 | DI_FL_RD_CABL_UPLG | DI_CA1P_FL_RD_CABL_UPLG | Redundant Cable unplugged | DI | :100069 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
672 | DI_FL_DI_CABL_UPLG | DI_CA1P_FL_DI_CABL_UPLG | DI Cable unplugged | DI | :100070 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
673 | DI_FL_DO_CABL_UPLG | DI_CA1P_FL_DO_CABL_UPLG | DO Cable unplugged | DI | :100071 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
674 | DI_FL_LC_CARD_UPLG | DI_CA1P_FL_LC_CARD_UPLG | LC Card unplugged | DI | :100072 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
675 | DI_FL_MC_CARD_UPLG | DI_CA1P_FL_MC_CARD_UPLG | MC Card unplugged | DI | :100073 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
676 | DI_FL_SC_CARD_UPLG | DI_CA1P_FL_SC_CARD_UPLG | SC Card unplugged | DI | :100074 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
677 | DI_FL_DI_CARD_UPLG | DI_CA1P_FL_DI_CARD_UPLG | DI Card unplugged | DI | :100075 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
678 | DI_FL_DO_CARD_UPLG | DI_CA1P_FL_DO_CARD_UPLG | DO Card unplugged | DI | :100076 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
679 | DI_FL_LD_SWITCH1 | DI_CA1P_FL_LD_SWITCH1 | LIFT DISCONNECT SWITCH 1 | DI | :100077 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
680 | DI_FL_LD_SWITCH2 | DI_CA1P_FL_LD_SWITCH2 | LIFT DISCONNECT SWITCH 2 | DI | :100078 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
681 | DI_FL_LD_SWITCH3 | DI_CA1P_FL_LD_SWITCH3 | LIFT DISCONNECT SWITCH 3 | DI | :100079 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
682 | DI_FL_LD_SWITCH4 | DI_CA1P_FL_LD_SWITCH4 | LIFT DISCONNECT SWITCH 4 | DI | :100080 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
683 | DI_FL_DH_POWERFAIL1_MC | DI_CA1P_FL_DH_POWERFAIL1_MC | Dobule HOLD Power Fail 1_Y1 | DI | :100081 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
684 | DI_FL_DH_POWERFAIL1_SC | DI_CA1P_FL_DH_POWERFAIL1_SC | Dobule HOLD Power Fail 1_Y2 | DI | :100082 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
685 | DI_FL_DH_POWERFAIL2_MC | DI_CA1P_FL_DH_POWERFAIL2_MC | Dobule HOLD Power Fail 1_Y3 | DI | :100083 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
686 | DI_FL_DH_POWERFAIL2_SC | DI_CA1P_FL_DH_POWERFAIL2_SC | Dobule HOLD Power Fail 1_Y4 | DI | :100084 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
687 | DI_FL_DH_SWITCH | DI_CA1P_FL_DH_SWITCH | Dobule HOLD Switch | DI | :100085 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
688 | DI_FL_FAN_TOP_FAIL | DI_CA1P_FL_FAN_TOP_FAIL | TOP FAN Fail | DI | :100086 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
689 | DI_FL_FAN_BOTTOM_FAIL | DI_CA1P_FL_FAN_BOTTOM_FAIL | BOTTOM FAN Fail | DI | :100087 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
690 | DI_FL_COOLING_CONT_FAIL | DI_CA1P_FL_COOLING_CONT_FAIL | COOLING CONTROL Fail | DI | :100088 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
691 | DI_FL_DOOR_F_FAIL | DI_CA1P_FL_DOOR_F_FAIL | FRONT DOOR OPEN DETECT | DI | :100089 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
692 | DI_FL_DOOR_R_FAIL | DI_CA1P_FL_DOOR_R_FAIL | REAR DOOR OPEN DETECT | DI | :100090 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
693 | DI_FL_SIMULATION_MODE | DI_CA1P_FL_SIMULATION_MODE | SIMULATION MODE | DI | :100091 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
694 | DI_FL_TEST_MODE | DI_CA1P_FL_TEST_MODE | TEST MODE | DI | :100092 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
695 | DI_FL_R_OOR_LC | DI_CA1P_FL_R_OOR_LC | Y1 LC Resistance OUT OF RANGE(Master Only) | DI | :100093 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
696 | DI_FL_R_OOR_MC | DI_CA1P_FL_R_OOR_MC | Y1 MC Resistance OUT OF RANGE(Master Only) | DI | :100094 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
697 | DI_FL_R_OOR_SC | DI_CA1P_FL_R_OOR_SC | Y1 SC Resistance OUT OF RANGE(Master Only) | DI | :100095 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
698 | DI_FL_I_OOR_SC_Y1 | DI_CA1P_FL_I_OOR_SC_Y1 | Y2 LC Resistance OUT OF RANGE(Master Only) | DI | :100096 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
699 | DI_FL_I_OOR_SC_Y2 | DI_CA1P_FL_I_OOR_SC_Y2 | Y2 MC Resistance OUT OF RANGE(Master Only) | DI | :100097 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
700 | DI_FL_I_OOR_SC_Y3 | DI_CA1P_FL_I_OOR_SC_Y3 | Y2 SC Resistance OUT OF RANGE(Master Only) | DI | :100098 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
701 | DI_FL_I_OOR_SC_Y4 | DI_CA1P_FL_I_OOR_SC_Y4 | Y3 LC Resistance OUT OF RANGE(Master Only) | DI | :100099 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/FAIL | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | N | Y | - | DRCS | PC
702 | DI_FL_CONSOLE_LOG | DI_CA1P_FL_CONSOLE_LOG | CONSOLE LOG STATUS | DI | :100100 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
703 | DI_DSP_A_HB_FAIL | DI_CA1P_DSP_A_HB_FAIL | DSP A HEARTBEAT FAIL | DI | :100101 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
704 | DI_OTHER_LC_CARD_FAIL | DI_CA1P_OTHER_LC_CARD_FAIL | Other CPU LC CARD FAIL | DI | :100102 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
705 | DI_OTHER_MC_CARD_FAIL | DI_CA1P_OTHER_MC_CARD_FAIL | Other CPU MC CARD FAIL | DI | :100103 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
706 | DI_OTHER_SC_CARD_FAIL | DI_CA1P_OTHER_SC_CARD_FAIL | Other CPU SC CARD FAIL | DI | :100104 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
707 | DI_OTHER_DI_CARD_FAIL | DI_CA1P_OTHER_DI_CARD_FAIL | Other CPU DI CARD FAIL | DI | :100105 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
708 | DI_OTHER_DO_CARD_FAIL | DI_CA1P_OTHER_DO_CARD_FAIL | Other CPU DO CARD FAIL | DI | :100106 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
709 | DI_OTHER_PS_CARD_FAIL | DI_CA1P_OTHER_PS_CARD_FAIL | Other CPU PS CARD FAIL | DI | :100107 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
710 | DI_OTHER_LC_CABLE_FAIL | DI_CA1P_OTHER_LC_CABLE_FAIL | Other CPU LC CABLE FAIL | DI | :100108 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
711 | DI_OTHER_MC_CABLE_FAIL | DI_CA1P_OTHER_MC_CABLE_FAIL | Other CPU MC CABLE FAIL | DI | :100109 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
712 | DI_OTHER_SC_CABLE_FAIL | DI_CA1P_OTHER_SC_CABLE_FAIL | Other CPU SC CABLE FAIL | DI | :100110 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
713 | DI_OTHER_DI_CABLE_FAIL | DI_CA1P_OTHER_DI_CABLE_FAIL | Other CPU DI CABLE FAIL | DI | :100111 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
714 | DI_OTHER_DO_CABLE_FAIL | DI_CA1P_OTHER_DO_CABLE_FAIL | Other CPU DO CABLE FAIL | DI | :100112 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
715 | DI_OTHER_RE_CABLE_FAIL | DI_CA1P_OTHER_RE_CABLE_FAIL | Other CPU RE CABLE FAIL | DI | :100113 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
716 | DI_OTHER_DSP_A_HB_FAIL | DI_CA1P_OTHER_DSP_A_HB_FAIL | DSP A Other HeartBeat Fail | DI | :100114 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
717 | DI_SPARE_1 | DI_CA1P_SPARE_1 | DI_SPARE_1 | DI | :100115 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
718 | DI_SPARE_2 | DI_CA1P_SPARE_2 | DI_SPARE_2 | DI | :100116 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
719 | DI_CI_START | DI_CA1P_CI_START | Equipment CI : START | DI | :100117 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
720 | DI_CI_ALARM_RESET | DI_CA1P_CI_ALARM_RESET | Equipment CI : ALARM_RESET | DI | :100118 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
721 | DI_CI_OUT | DI_CA1P_CI_OUT | Equipment CI : OUT | DI | :100119 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
722 | DI_CI_IN | DI_CA1P_CI_IN | Equipment CI : IN | DI | :100120 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
723 | DI_CI_GO | DI_CA1P_CI_GO | Equipment CI : GO | DI | :100121 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
724 | DI_CI_SPARE0 | DI_CA1P_CI_SPARE0 | Equipment CI : SPARE0 | DI | :100122 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
725 | DI_CI_SPARE1 | DI_CA1P_CI_SPARE1 | Equipment CI : SPARE1 | DI | :100123 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
726 | DI_CI_SPARE2 | DI_CA1P_CI_SPARE2 | Equipment CI : SPARE2 | DI | :100124 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
727 | DI_CI_LD_SWITCH1 | DI_CA1P_CI_LD_SWITCH1 | Equipment CI : LIFT DISCONNECT SWITCH 1 | DI | :100125 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
728 | DI_CI_LD_SWITCH2 | DI_CA1P_CI_LD_SWITCH2 | Equipment CI : LIFT DISCONNECT SWITCH 2 | DI | :100126 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
729 | DI_CI_LD_SWITCH3 | DI_CA1P_CI_LD_SWITCH3 | Equipment CI : LIFT DISCONNECT SWITCH 3 | DI | :100127 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
730 | DI_CI_LD_SWITCH4 | DI_CA1P_CI_LD_SWITCH4 | Equipment CI : LIFT DISCONNECT SWITCH 4 | DI | :100128 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
731 | DI_CI_DOOR_F | DI_CA1P_CI_DOOR_F | Equipment CI : DOOR OPEN (F) | DI | :100129 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
732 | DI_CI_DOOR_R | DI_CA1P_CI_DOOR_R | Equipment CI : DOOR OPEN (R) | DI | :100130 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
733 | DI_CI_CABINET_FAN_FAIL_T | DI_CA1P_CI_CABINET_FAN_FAIL_T | Equipment CI : FAN FAIL(T) | DI | :100131 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
734 | DI_CI_CABINET_FAN_FAIL_B | DI_CA1P_CI_CABINET_FAN_FAIL_B | Equipment CI : FAN FAIL(B) | DI | :100132 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
735 | DI_CI_DH_SWITCH | DI_CA1P_CI_DH_SWITCH | Equipment CI : DOUBLE HOLD SWITCH | DI | :100133 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
736 | DI_CI_120VAC_CB_P | DI_CA1P_CI_120VAC_CB_P | Equipment CI : 120VAC(P) CB ON | DI | :100134 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | Y | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
737 | DI_CI_120VAC_CB_S | DI_CA1P_CI_120VAC_CB_S | Equipment CI : 120VAC(S) CB ON | DI | :100135 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
738 | DI_CI_120VAC_CB_A | DI_CA1P_CI_120VAC_CB_A | Equipment CI : 120VAC(A) CB ON | DI | :100136 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
739 | DI_CI_24VDC_POWER_FAIL_P | DI_CA1P_CI_24VDC_POWER_FAIL_P | Equipment CI : 24VDC POWER FAIL(P) | DI | :100137 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
740 | DI_CI_24VDC_POWER_FAIL_S | DI_CA1P_CI_24VDC_POWER_FAIL_S | Equipment CI : 24VDC POWER FAIL(S) | DI | :100138 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
741 | DI_CI_COOLING_CON_FAIL | DI_CA1P_CI_COOLING_CON_FAIL | Equipment CI : CCF (COOLING CONTROL FAIL) | DI | :100139 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
742 | DI_CI_LAMP_TEST | DI_CA1P_CI_LAMP_TEST | Equipment CI : LAMP TEST | DI | :100140 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
743 | DI_CI_PCM_LC_CONN_RE | DI_CA1P_CI_PCM_LC_CONN_RE | Equipment CI : PCM(LC) CONNECTOR RE | DI | :100141 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
744 | DI_CI_PCM_MC_CONN_RE | DI_CA1P_CI_PCM_MC_CONN_RE | Equipment CI : PCM(MC) CONNECTOR RE | DI | :100142 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
745 | DI_CI_PCM_SC_CONN_RE | DI_CA1P_CI_PCM_SC_CONN_RE | Equipment CI : PCM(SC) CONNECTOR RE | DI | :100143 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
746 | DI_CI_RDNT_CONN_RE | DI_CA1P_CI_RDNT_CONN_RE | Equipment CI : REDUNDANT CONNECTOR RE | DI | :100144 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
747 | DI_CI_LBRDNT_CONN_RE | DI_CA1P_CI_LBRDNT_CONN_RE | Equipment CI : LB REDUNDANT CONNECTOR RE | DI | :100145 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
748 | DI_CI_DI_CONN_RE | DI_CA1P_CI_DI_CONN_RE | Equipment CI : DI CONNECTOR REMOVAL | DI | :100146 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
749 | DI_CI_DO_CONN_RE | DI_CA1P_CI_DO_CONN_RE | Equipment CI : DO CONNECTOR REMOVAL | DI | :100147 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
750 | DI_CI_LOCAL_ALARM_RESET | DI_CA1P_CI_LOCAL_ALARM_RESET | Equipment CI : LOCAL ALARM RESET | DI | :100148 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
751 | DI_CI_UNPLG_CARD_LC | DI_CA1P_CI_UNPLG_CARD_LC | Equipment CI : LC CARD Unplugged | DI | :100149 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
752 | DI_CI_UNPLG_CARD_MC | DI_CA1P_CI_UNPLG_CARD_MC | Equipment CI : MC CARD Unplugged | DI | :100150 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
753 | DI_CI_UNPLG_CARD_SC | DI_CA1P_CI_UNPLG_CARD_SC | Equipment CI : SC CARD Unplugged | DI | :100151 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
754 | DI_CI_UNPLG_CARD_DI | DI_CA1P_CI_UNPLG_CARD_DI | Equipment CI : DI CARD Unplugged | DI | :100152 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
755 | DI_CI_UNPLG_CARD_DO | DI_CA1P_CI_UNPLG_CARD_DO | Equipment CI : DO CARD Unplugged | DI | :100153 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
756 | DI_CO_UA | DI_CA1P_CO_UA | Equipment CO : URGENT LED | DI | :100154 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
757 | DI_CO_NUA | DI_CA1P_CO_NUA | Equipment CO : NON-URGENT LED | DI | :100155 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
758 | DI_CO_MC | DI_CA1P_CO_MC | Equipment CO : MC LED | DI | :100156 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
759 | DI_CO_READY | DI_CA1P_CO_READY | Equipment CO : READY LED | DI | :100157 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
760 | DI_CO_URGENT_LAMP | DI_CA1P_CO_URGENT_LAMP | Equipment CO : URGENT LAMP | DI | :100158 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
761 | DI_CO_NONURGENT_LAMP | DI_CA1P_CO_NONURGENT_LAMP | Equipment CO : NONURGENT LAMP | DI | :100159 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
762 | DI_CO_CYCLING_LAMP | DI_CA1P_CO_CYCLING_LAMP | Equipment CO : CYCLING LAMP | DI | :100160 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
763 | DI_CO_DOUBLE_HOLD_LAMP | DI_CA1P_CO_DOUBLE_HOLD_LAMP | Equipment CO : DOUBLE HOLD | DI | :100161 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
764 | DI_CO_MG_POWER_LAMP | DI_CA1P_CO_MG_POWER_LAMP | Equipment CO : MG POWER LAMP | DI | :100162 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
765 | DI_CO_120VAC_N1_LAMP | DI_CA1P_CO_120VAC_N1_LAMP | Equipment CO : 120VAC(P) LAMP | DI | :100163 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
766 | DI_CO_120VAC_N2_LAMP | DI_CA1P_CO_120VAC_N2_LAMP | Equipment CO : 120VAC(S) LAMP | DI | :100164 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
767 | DI_CO_LD_LAMP | DI_CA1P_CO_LD_LAMP | Equipment CO : Lift Disconnect LAMP | DI | :100165 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
768 | DI_CO_SIMULATION_LAMP | DI_CA1P_CO_SIMULATION_LAMP | Equipment CO : SIMULATION LAMP | DI | :100166 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
769 | DI_CO_TEST_LAMP | DI_CA1P_CO_TEST_LAMP | Equipment CO : TEST LAMP | DI | :100167 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
770 | DI_CO_RF_LED | DI_CA1P_CO_RF_LED | Equipment CO : RegFail_LED | DI | :100168 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
771 | DI_CO_PF_LED | DI_CA1P_CO_PF_LED | Equipment CO : PhaseFail_LED | DI | :100169 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
772 | DI_CO_MDFail_LED | DI_CA1P_CO_MDFail_LED | Equipment CO : MDFail_LED | DI | :100170 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
773 | DI_NORMAL_CAPABLE | DI_CA1P_NORMAL_CAPABLE | NORAL MODE CAPABLE | DI | :100171 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
774 | DI_TEST_CAPABLE | DI_CA1P_TEST_CAPABLE | TEST MODE CAPABLE | DI | :100172 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
775 | DI_SIM_CAPABLE | DI_CA1P_SIM_CAPABLE | SIMULATION MODE CAPABLE | DI | :100173 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
776 | DI_SPARE_3 | DI_CA1P_SPARE_3 | DI_SPARE_3 | DI | :100174 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
777 | DI_SPARE_4 | DI_CA1P_SPARE_4 | DI_SPARE_4 | DI | :100175 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
778 | DI_SPARE_5 | DI_CA1P_SPARE_5 | DI_SPARE_5 | DI | :100176 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
779 | DI_SPARE_6 | DI_CA1P_SPARE_6 | DI_SPARE_6 | DI | :100177 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
780 | DI_SPARE_7 | DI_CA1P_SPARE_7 | DI_SPARE_7 | DI | :100178 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
781 | DI_SPARE_8 | DI_CA1P_SPARE_8 | DI_SPARE_8 | DI | :100179 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
782 | DI_SPARE_9 | DI_CA1P_SPARE_9 | DI_SPARE_9 | DI | :100180 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DRCS | PC
783 | DI_SIMULATION_EN | DI_CA1P_SIMULATION_EN | SIMULATION MODE | DI | :100181 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
784 | DI_TEST_EN | DI_CA1P_TEST_EN | TEST MODE | DI | :100182 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
785 | DI_FAT_CRDM_DIS | DI_CA1P_FAT_CRDM_DIS | CRDM Disable | DI | :100183 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
786 | DI_FAT_RF_DIS | DI_CA1P_FAT_RF_DIS | Regulation Fail Disable | DI | :100184 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
787 | DI_GLITCH_EN | DI_CA1P_GLITCH_EN | GlITCH Enable | DI | :100185 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
788 | DI_MASTERSHIP | DI_CA1P_MASTERSHIP | MASTERSHIP Status | DI | :100186 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | Master/Slave | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
789 | DI_SLAVE_CYCLER | DI_CA1P_SLAVE_CYCLER | SlaveCycler | DI | :100187 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
790 | DI_UA | DI_CA1P_UA | URGENT Alarm | DI | :100188 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
791 | DI_NUA | DI_CA1P_NUA | NONURGENT Alarm | DI | :100189 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
792 | DI_MY_SD | DI_CA1P_MY_SD | MY SD | DI | :100190 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
793 | DI_DOA_URGENT_LED | DI_CA1P_DOA_URGENT_LED | DOA 0 Readback Fail | DI | :100191 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
794 | DI_DOA_NONURGENT_LED | DI_CA1P_DOA_NONURGENT_LED | DOA 1 Readback Fail | DI | :100192 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
795 | DI_DOA_MC_LED | DI_CA1P_DOA_MC_LED | DOA 2 Readback Fail | DI | :100193 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
796 | DI_DOA_READY | DI_CA1P_DOA_READY | DOA 3 Readback Fail | DI | :100194 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
797 | DI_DOB_URGENT_LAMP | DI_CA1P_DOB_URGENT_LAMP | DOB 0 Readback Fail | DI | :100195 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | Master/Slave | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
798 | DI_DOB_NONURGENT_LAMP | DI_CA1P_DOB_NONURGENT_LAMP | DOB 1 Readback Fail | DI | :100196 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
799 | DI_DOB_CYCLING_LAMP | DI_CA1P_DOB_CYCLING_LAMP | DOB 2 Readback Fail | DI | :100197 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
800 | DI_DOB_DOUBLE_HOLD_LAMP | DI_CA1P_DOB_DOUBLE_HOLD_LAMP | DOB 3 Readback Fail | DI | :100198 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
801 | DI_DOB_MGPOWER_LAMP | DI_CA1P_DOB_MGPOWER_LAMP | DOB 4 Readback Fail | DI | :100199 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
802 | DI_DOB_120VAC_P_LAMP | DI_CA1P_DOB_120VAC_P_LAMP | DOB 5 Readback Fail | DI | :100200 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
803 | DI_DOB_120VAC_S_LAMP | DI_CA1P_DOB_120VAC_S_LAMP | DOB 6 Readback Fail | DI | :100201 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
804 | DI_DOB_DISCON_SW_LAMP | DI_CA1P_DOB_DISCON_SW_LAMP | DOB 7 Readback Fail | DI | :100202 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
805 | DI_DOC_SIMUL_MODE_LAMP | DI_CA1P_DOC_SIMUL_MODE_LAMP | DOC 0 Readback Fail | DI | :100203 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
806 | DI_DOC_TEST_MODE_LAMP | DI_CA1P_DOC_TEST_MODE_LAMP | DOC 1 Readback Fail | DI | :100204 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
807 | DI_DOC_REG_FAIL_LED | DI_CA1P_DOC_REG_FAIL_LED | DOC 2 Readback Fail | DI | :100205 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
808 | DI_DOC_PHASE_FAIL_LED | DI_CA1P_DOC_PHASE_FAIL_LED | DOC 3 Readback Fail | DI | :100206 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
809 | DI_DOC_MD_FAIL_LED | DI_CA1P_DOC_MD_FAIL_LED | DOC 4 Readback Fail | DI | :100207 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | NORMAL/ALARM | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | PC
-
810 | DO_LC_DISCON_Y1_EN | DO_CA1P_LC_DISCON_Y1_EN | LC Disconnect Y1 Enable | DO | :000001 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | MTP
811 | DO_LC_DISCON_Y2_EN | DO_CA1P_LC_DISCON_Y2_EN | LC Disconnect Y2 Enable | DO | :000002 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | MTP
812 | DO_LC_DISCON_Y3_EN | DO_CA1P_LC_DISCON_Y3_EN | LC Disconnect Y3 Enable | DO | :000003 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | MTP
813 | DO_LC_DISCON_Y4_EN | DO_CA1P_LC_DISCON_Y4_EN | LC Disconnect Y4 Enable | DO | :000004 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | MTP
814 | DO_DOUBLE_HOLD_EN | DO_CA1P_DOUBLE_HOLD_EN | Double Hold Enable | DO | :000005 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | MTP
815 | DO_DOOR_OPEN_DIS | DO_CA1P_DOOR_OPEN_DIS | Door Open Disable | DO | :000006 | 1 | DIGITAL | 0 / 1 | 0 / 1 | OPEN/CLOSE | - | - | - | - | N | 1 | - | - | - | - | Y | DRCS | MTP